문서번호	정수시설과-5052
결재일자	2018.11.26.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
이형문		김석정	11/26 김중영
협 조
	주무관			김현철
	주무관			송용배
	주무관			조형섭

뚝도아리수정수센터

전기실 수배전반 개량공사 사용전검사 결과 보고

2018. 11. 23.

뚝도아리수정수센터

[정수시설과]

2018년 뚝도아리수정수센터

전기실 수배전반 개량공사 사용전검사 결과 보고

우리센터 정수장 전기실 수배전반 개량공사 전기설비 공사계획서 의한 전기설비 사용전검사에서 회차별 부분합격 후 최종 합격함

□ 관련근거

❍ 전기사업법 제62조(자가용 전기설비 공사계획 인가)

❍ 전기사업법  제63조 사용전검사(통상산업부령으로 시도지사 실시하는 검사)

❍ 전기사업법 시행규칙 제31조 제5항(사용전검사의 대상 기준 및 절차)

□ 검사결과

❍ 검사기관: 한국전기안전공사 서울동부지사

❍ 검사인원: 서울동부지사 검사부 최양규 과장외 1명

❍ 검사대상: 수전전압 22.9[kV], 수전용량 24,000[kW]

- 수배전반 개량부분 (특고압반·고압반·저압반·콘덴서반)

❍ 검사일시

특고압반 계전기동작시험	고압반 계전기 동작시험	접지변압기반 케이블절연내력시험	특고압반 외관점검

연 번	일 시	시 간	검사대상	결 과
1회	10. 10(수)	21:30～22:30	EHV/B1~B6 인입케이블(뚝도D/L)	부분합격
2회	10. 11(목)	18:10～20:10	EHV/ALTS~EHV/A5 인입케이블(수원D/L)	부분합격
3회	10. 12(금)	12:00～13:30	특고 TIE VCB(EHV/TIE)	부분합격
4회	10. 18(목)	10:00~12:00	뚝도D/L 인입케이블	부분합격
5회	10. 23(화)	24:00～02:00	HVA-M1~HVA/S 12면 GTR 구내 케이블	부분합격
6회	10. 24(수)	21:20～22:30	HVA-M2~HVA/S 12면 GTR 구내 케이블	부분합격
7회	10. 25(목)	15:00~16:00	HV-TIE 및 2TR 2차 케이블 1회로 GTR 1차간선 2회로 저압TR 1차 2회로	부분합격
8회	10. 30(화)	18:00～20:00	소내용 TR 1, 2호기	부분합격
9회	11. 06(화)	18:00～20:00	콘덴서반 (SC-1,2,4,8,9) 6면	부분합격
10회	11. 08(목)	18:00～20:00	콘덴서반 (SC-5,6,7,10,11) 5면	부분합격
11회	11. 21(수)	15:00~16:00		합 격

❍ 검사내용

- 특고압 인입케이블, 고압 케이블 절연내력시험, 외관점검, 접지

점검, 절연저항측정, 차단기 계전기동작시험, 시험성적서 확인

붙   임: 1. 송수실 수배전반 개량공사 사용전검사 계획 1부

2. 송수실 수배전반 개량공사 실시 확인서 및 확인증 1부

3. 전기실 내부 바닥 및 PIT층 특고압·고압 케이블 작업사진 1부.  끝.