문서번호	기전설비과-9119
결재일자	2018.11.26.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	생산부장
이상록		조성태	11/26 유성종
협 조
	기획예산과장			김형규
	재무회계과장			김분숙

- 영등포정수센터 탈수설비 개량사업 -

실정보고 및 설계변경 계획 보고

2018. 11.

상수도사업본부

【 생산부】

- 영등포정수센터 탈수설비 개량사업 -

실정보고 및 설계변경 계획 보고

탈수과정에서 발생되는 탈리여액의 배출개소를 당초 농축조 분배조에서 배슬러지지로 변경하여 슬러지와 혼화효율을 증대하고, 배관 막힘 등에 대비한 이중화 기능을 확보함.

Ⅰ		사업 현황

□ 사업 현황

◯ 사 업 명 : 영등포정수센터 탈수설비 개량

◯ 계약기간 : 2018.05.11. ~ 2018.12.20.

◯ 총사업비 : 1,600백만원

◯ 주요내용 : 고압벨트프레스 탈수기 4대 및 부대설비 교체

□ 공종별 계약현황

구분	주요 공종	계약금액 (백만원)
탈수기	• 고압벨트프레스 탈수기 4대 교체 • 벨트컨베이어 1대 교체	942
기계배관공사	• 슬러지·약품·세정수펌프 및 배관 교체 • 스테인리스 작업발판 교체	231
전기공사	• 탈수기·각종 펌프 전기배관배선 교체 • 제어용 케이블 교체	37
계측제어공사	• 기존 RCS 개량 • 운영프로그램 개량	82
계		1,292

Ⅱ		실정보고

□ 탈리여액 혼화효율 증대를 위한 배관 수정

◯ 기존 배관 개요도

◯ 변경 배관 개요도

◯ 배관 수정 사유

1) 탈리여액와 슬러지의 혼화효율 증대로 농축조 내 침전효과를 높이고,

2) 여과사 등 이물유입에 의한 배관 막힘에 대응하기 위한 이중화 조치

※ 상황에 따라 탈리여액 배출개소를 변경 및 조절 가능하도록 밸브를 구성함

Ⅲ		설계변경

□ 탈리여액 배관 추가에 따른 변경 사항

◯ 물량 증가 내역

∙ 250A STS304 배관 29m, 200A STS304 18m 추가

∙ 250A 게이트밸브 2대, 200A 버터플라이밸브 4대 추가

※ 세부사항 붙임 문서(도면) 참조

◯ 계약금액 변경

∙ 당초 : 231,464,300원

∙ 변경 : 253,956,660원

∙ 증감 : 증)22,492,260원

※ 세부사항 붙임 문서(변경내역서) 참조

Ⅳ		행정사항

◯ 계약상대자와 변경내역 합의 후,

◯ 우리 본부 재무회계과 계약 변경 요청

붙임  1.변경내역서  1부.

2.변경도면    1부.  끝.