문서번호	시설과-2790
결재일자	2018.11.26.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		기전시설팀장	시설과장
박병화		윤상섭	11/26 문인기
협조

청사 및 공원 관리시설물 소방시설 위탁점검(11월) 결과 보고

2018. 11

서부공원녹지사업소

(시설과)

청사 및 공원 관리시설물 소방시설 위탁점검(11월) 결과 보고

□2018년 소방시설점검 및 안전관리 대행 용역 시행□ 관련하여   청사 및 공원 관리시설물의 소방시설 점검 및 안전관리에 대해 위탁 점검을 실시하고 그 결과를 보고 함.

점 검 개 요

❍  금회 점검내용 : 소방시설 점검(11회)

❍  위탁 용역기간 : 2018. 1. 1 ~ 2018. 12. 31

❍  소방시설현황

서부공원녹지사업소 청사(연면적 : 2,871.98㎡ 지상2층 지하1층)
	소 화 설 비						경 보 설 비				피 난 설 비			소화활동 설비			소화용수 설 비
시설명	소화기	옥내소화전	CO2 소 화 기	소방엔진펌프	자동확산소화기	연결살수헤드	화재감지기	비상방송설비	발신기	수신기	피난유도등	통로유도등	비상조명등	연결송수관	방화셔더	방화문	상수도 소화전
설치 수량	36	6	7	1	4	48	62	1	6	1	42	8	6	2	2	22	1
노을공원 관리동 (노을여가센터, 연면적 599.9㎡ 지상1층, )
설치 수량	6				2				2	1	8
노을공원 관리시설 (노을창고, 연면적 502.1㎡ 지상2층)
설치 수량	11								3	1	9

소방점검 실시

❍ 점검업체 : *********************************

❍ 점검일자 : 2018. 11. 22.(목)

❍ 점 검 자

업체명	성 명	자 격 종 류	비 고
㈜홍익소방	남현수	********	외 1명

❍ 소방시설 점검내용 및 점검결과

- 청사 기계실 소방엔진펌프 수동 기동하여 소화용수 토출량 점검.

구 분	점 검 내 용	점 검 결 과	비 고
소화설비	분말 소화기 비치 및 충압상태 점검	양 호
	자동 확산 소화기 충압점검	양 호
	옥내 소화전 소방 엔진펌프 작동상태 점검	양 호
	옥내 소화전 호수 관창점검	양 호
경보설비	화재 수신반 도통시험, 예비전원시험, 동작시험	양 호
	화재감지기 작동상태 점검	양 호
	단독발신기 작동상태 점검	양 호
피난설비	유도등 점등상태 점검	양 호
	비상조명등 점등상태 점검	양 호
소화활동설비	방화셔터 기동여부 점검	양 호
	연결살수 설비 압력상태 점검(5K이상)	양 호
소화용수설비	상수도 소화전 외관 및 연결 송수구 점검	양 호
	소화용수 수조 저수용량, 저수위경보센서	양 호

붙임 : 소방시설 점검결과 기록부(11월) 1부.  끝.