문서번호	도시철도설비부-11073
결재일자	2018.11.26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설전기과장	도시철도설비부장
박지영		代박지영	11/26 代이명수
협 조
	전문관			이병일
	담당자			김동기
	주무관			신용준
	주무관			김덕진

- 지하철 9호선3단계 건설공사(전기) - 설계변경자문(소)위원회 결과보고

2018. 11

도시기반시설본부

(도시철도설비부)

- 지하철 9호선3단계 건설공사(전기) -

설계변경자문(소)위원회 결과보고

지하철 9호선3단계 건설공사(전기) 설계변경자문(소)위원회 자문 결과를 아래와 같이 보고 함.

Ⅰ. 공사개요

공사현황

공구명	공사기간	사업비(백만원)	시공사	감리사	비 고
918공구	2010.02.19 ~ 2018.12.31	3,736	SK건설(주)외 4개사	(주)서영외 2개사
919공구	2009.12.31 ~ 2018.12.31	10,844	삼성물산(주)외 2개사	㈜수성외 1개사
920공구	2009.12.31 ~ 2018.12.31	5,564	㈜롯데건설외 1개사	벽산(주)외 3개사
921공구	2009.12.31 ~ 2018.12.31	9,586	포스코건설(주)외 1개사	(주)유신외 1개사
922공구	2010.09.16 ~ 2018.12.31	4,881	(주)대우건설외 4개사	(주)신명건설기술공사
923공구	2010.09.20 ~ 2018.12.31	7,462	대림산업(주)외 5개사	(주)동명기술공단

Ⅱ. 자문개요

자문대상 : 설계변경 사유, 단가 ‧ 물량 및 공법의 적정성

설계변경 주요 내용

- 터널비상콘센트 변경(설치간격 : 40m⇒125m)

- 변압기 2차측 간선변경(저압케이블⇒ 부스덕스)

- 무정전전원장치(UPS) 용량 변경(30KVA⇒ 5KVA)

- 승강장 축소로 인한 전기설비 변경(8량⇒ 6량)

- 본선휀 기동장치 보완(인버터⇒ 인버터, Y-△)

- 수배전반 내진설비 보완

- 승강장 PSD 구간 터널조명등 설치

- 정거장 수익시설 확충에 따른 배관,배선 추가 등

Ⅲ. 설계변경자문(소)위원회 자문결과

자문위원회 개최

- 일   자 : 2018. 11. 23.(금) 14:00 ~ 17:00

- 장   소 : 지하철 9호선3단계 920공구 현장 상황실

- 자문위원회 구성

구 분	자문회의 위원	비 고
위 원 장	시설전기과장
외부위원	- 강희관 기술처장(서울메트로9호선운영(주)) - 박병수 대표이사(은세기술(주)) - 이재석 전무(벽산파워)
내부위원	이병일(시설전기과), 김현수(신호과)
간 사	각 공구별 공사관리관

자문위원회 결과

자문결과	자문의견 요약
원안 가결	없슴
조건부 가결	○ 설계변경 최종 수량, 단가 등을 재확인 ○ 설계변경 단가의 용어 통일 - 내역단가, 기존단가 → 계약단가 - 견적단가, 신규단가 → 조정단가 ○ 원설계자 검토의견 제출 ○ 설계변경 총괄표의 변경 전후에 당초규격, 당초물량 및 변경 규격, 변경물량을 구분 명기 ○ 풀박스 규격은 통일하여 표기
부결	없슴

Ⅳ. 조치계획

설계변경자문(소)위원회 자문의견을 감리단에 통보하여 보완 요청

설계변경자문(소)위원회 자문의견을 반영한 설계내역으로 변경계약 추진

Ⅴ. 행정사항

외부 자문위원 수당지급

- 소요예산액 : 450,000원(150,000원×3인)

- 예산과목 : 도시철도건설, 도시철도건설사업, 도시철도9호선3단계건설 시설비 및 부대비, 시설부대비.

따로붙임 : 1) 공구별 설계변경자문(소)위원회 결과 및 검토의견서 각 1부

2) 자문회의 사진대지 1부

3) 참석자 명단 1부.  끝.