문서번호	시설과-5466
결재일자	2018.11.27.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설과장
추연청		김석광	11/27 김재균
협조

한옥마을 저류조 수중모터 펌프 교체 계획보고

2018. 11.

시  설  과

한옥마을 저류조 수중모터 펌프 교체 계획보고

남산 실개천으로 펌핑하는 한옥마을 저류조 수중모터 펌프가 노후 및 절연 소손 고장으로 구매 교체하여 안정된 급수 운영 유지관리에 만전을 기하고자 함

1		시설물 현황

□ 가압장명: 한옥마을 저류조(남산골 한옥마을 내)

□ 주요설비

○ 수중펌프: 0.25㎥/min*24m*11kw 외 1대

○ 전동밸브: 0.75kw*Ø100*3(EA)

○ 저류조 용량(6,978㎥): 33W*46L*4.6H

□ 설치부서: 도시기반시설본부(2010년)

2		보 고 내 용

□ 한옥마을 저류조 수중모터 펌프 고장

○ 점검일시: 2018. 11. 16.(금요일)

○ 점 검 자: 공업7급 추연청외 2명

○ 내   용: 남산 실개천(한옥마을 가압장)으로 펌핑하는 수중모터                  펌프가 노후 절연 소손으로 고장

○ 원    인: 기기 노후로 인한 절연 소손

○ 점검사진:

절연측정	수중모터 펌프	펌프 토출 엘보

3		보고자 의견

□ 용량에 적합한 제품으로 구매 교체하여 2019년 남산 실개천         유지관리 운영에 만전을 기하고자 함

□ 교체 예정일: 11월 말경

4		소 요 예 산

□ 교체금액: 금이백칠십육만팔천칠백원(금2,768,700원)

□ 예산과목: 중부공원녹지사업소 공원운영과, 남산의 입체적 개발을 통한

서울의 대표공원화, 남산 및 산하공원 보수정비 사업, 남산 및

산하공원 시설물 보수 정비, 시설비(401-01 실개천유지보수)

붙임 1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 1부.  끝.