문서번호	시설관리과-21233
결재일자	2018.11.27.
공개여부	부분공개(7)

주무관		주무관		시설관리과장					결재
이태은		박미영		11/27 변재홍
협 조

교육 일지(2018.11.27)

교육일시

2018. 11. 27(화) 09:00~09:30

교    관

시설관리과장

교육대상

시설관리과 직원 (현원 36명중 35명 참석)

※ 교육 1명 제외

교육제목

*********************************

교육내용

*********************************

	*******************
******************************************************************************** *****************************

【 공사분야 조치계획 】

❍ *******************************

❍ ****************************************

❍ ***************************

❍ **************

❍ ************************

❍ ***************

❍ **************************************

【 제어실직원 조치계획 】

❍ 제어시스템 실시간 모니터링 철저

- 전류, 주파수, 압력, 순시유량 등 기전시설물 실시간 가동상태 트랜드(경향) 확인

- 배급수설비 최적상태를 유지하기 위한 공정별 자동제어설비 및 운영프로그램(HMI) 점검

- 현장⇔한국통신⇔제어시스템 간 통신 전송상태 확인 및 이상시 KT에 신속한 복구요청

- 실시간 발생되는 경보값 확인 및 경보발생 설비 구체적으로 트랜드 확인

- 감시제어프로그램(HMI) 이상시 통신 복구업체 연락 및 직원 비상연락망 가동

❍ 기전시설 이상시 긴급출동으로 단수구역 최소화

- 모터펌프 사고전류 및 단수경보 발생시 신속히 사고내용 파악

- 모터펌프 이상시 예비 모터펌프로 교체운전 후 현장 출동하여 사고내용 확인 및

복구업체 비상연락

- 실시간 트랜드 이상시 긴급 출동하여 기전설비 가동상태 파악할 것

- 최대동력 가동에도 배수지 수위 저하시 지역담당 및 누수복구담당 등 비상연락

- 중대사고 발생시 긴급복구업체 연락 및 직원 비상연락망 가동

❍ 아리수올림터, 증압장 토출압력 저하시 근무자 조치요령

- 토출압력 제어선택을 토출압제어(PID)에서 주파수(VR)로 전환하여 최대압력 확인

- 관말지역 정상급수가 되지 않을시 지역담당과 협의하여 최대동력 가동

- 현장 출동하여 압력전송기, 전원분배기, PID, 인버터, 모터펌프 등 출력확인

- 최대동력 가동에도 저토출압력 발생시 긴급복구업체 연락 및 직원 비상연락망 가동

- 한전 정전으로 인한 단수사고 발생시 담당 한전지사 정전내용 확인 및

직원 비상연락망 가동. 단, 미아아리수올림터 한전 정전시에는 긴급 출동하여

예비전원으로 교체 후 정상 가동할 것

⇒ 단수 등 비상상황 발생 시 급수대책 매뉴얼에 의거 상황대응하고, 보고체계유지(비상발령 등)

⇒ 지역담당 및 직반장은 소통을 통한 모든 공사완료 후, 밸브(원위치)점검 등 현장관리업무에 철저를 기하여 주시고, 제어실직원은 교육을 통한 대응력 강화로 단수사고 예방에 최선을 다해 주시기 바람.