		서부수도사업소
CU********8*******A07***************E0500-1&
수신자		****************************************
(경유)
제목	수질검사 처리결과 통보

1. 서울시 상수도 행정에 협조해주신 귀하께 감사드립니다.

2. ****께서 신청하신 수질검사 신청건에 대하여 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 통보합니다.

성명	***
주소	********************************************************
민원내용	********

검사자	직급 :		***	성명 :		***	채수일자		2018년 11월 28일
검사일자	2018년 11월 28일						처리일자		2018년 11월 28일
검사결과	구분	pH			잔류염소			탁도		NH3-N	철
	기준	5.8-8.5			4.0mg/L이하			0.5NTU이하		0.5mg/L이하	0.3mg/L이하
	결과	7.0			0.21			0.09			0.01
	구분	구리			아연			망간		염소이온	일반세균
	기준	1mg/L이하			3mg/L이하			0.05mg/L이하		250mg/L이하	100CFU/ml이하
	결과	0.01
	구분	총대장균군			대장균			맛		냄새	판정
	기준	불검출/100ml			불검출/100ml			무미		무취
	결과										기준이내
	구분	항목및검사결과1						항목및검사결과2
	결과	적 합

원인분석	조치사항 및 처리결과	비고
수질검사 (녹물 및 이물질확인)	- 5항목 수질검사 결과 위와같이 수질기준에는 적합하나 검은 이물질 출수와 관련 급수운영과에 퇴수 등 조치토록 요청함.

.  끝.

								서부수도사업소장
★주무관							송철호				수질팀장					우안제					행정지원과장					11/28 서경만
협조자
시행			행정지원과-29473										(						)		접수												(						)
우	03635					서울특별시 서대문구 통일로26길 41 (홍제동)																/
전화		3146-3544							/전송			3146-3578					/	sch60@seoul.go.kr													/	부분공개(6)