문서번호	행정지원과-29474
결재일자	2018.11.28.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
★주무관	수질팀장	행정지원과장
송철호	우안제	11/28 서경만
협 조

************** 정온전선 누전 수리 계획

2018. 11

서부수도사업소

(행정지원과)

******* ****** 정온전선 누전 수리 계획

*******************의 안정적인 운영 및 유지   관리를 위하여 정온전선 누전을 조속히 수리코자 함.

▢ ******** 정온전선 점검 내역

※ 겨울철 대비 ******************* 점검 중 전원분전반 내 정온전선 누전차단기 작동 확인

○ 일    시 : ‘18. 11. 20(목) 13:10~ 16:00

○ 점 검 자 : *****************

○ 점검결과

- 현장제조염소시설 정온전선 작동을 위하여 온도조절기를 조절하면 누전   차단기가 작동하여 전원이 차단됨

**** 유출 분전반	정온전선 누전차단기 작동	분전반내 누전 점검중	온도조절기 누전 점검

▢ ******** 정온전선 누전 수리 계획

○ 대    상  : ******** ******** 전원선 및 정온전선 교체

○ 추진일정 : ‘18. 12. 3(월)  ~ 12. 7(금)

○ 추진방법  : 동일 규격․사양의 제품으로 부품 교체 및 수리

○ 내    용

- 북악터널 유출 분전반 ~ 온도조절기까지 전원선 교체, 누전차단기 교체

- 온도조절기함 교체

- 차염배관계통 정온전선 교체 및 보온재 작업 등

○ 지출방법 : 신용카드 결제

○ 소요예산(예정) : 1,000천원(VAT포함)

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비,                 수선유지비

붙 임 : **************** 정온전선 누전 보고.  끝.