문서번호	시설보수과-6659
결재일자	2018.11.28.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
김원선		윤승범	11/28 이성재
협조
	★주무관		이석근

『제3처리장 소화조C계열 보수공사』

현장상황에 따른 실정보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018.11.

중랑물재생센터

(시설보수과)

『제3처리장 소화조C계열 보수공사』

현장상황에 따른 실정보고

우리센터에서 추진중인 『소화조(3처리장) 보수공사』의 현장상황에 따른 시공사 실정보고 및 건설사업관리용역사(시공감리) 검토 보고에 대한 보고임.

Ⅰ		공사현황

○ 공 사 명 : 제3처리장 소화조 C계열 보수공사-중랑

○ 공사기간 : 2018. 9. 13. ~ 2018. 12. 31.

○ 도 급 자 : 리뉴엔지니어링(주)  대표 천 수 현

○ 도 급 비 : 431,026천원

○ 공사개요 : 우레탄폼제거 및 표면 방수ㆍ방식공사 3,404㎡, 균열보수 114m 점검계단 설치 4개소 기타 부대공

Ⅱ		보고내용

1) 파라펫과 슬라브 연결부 표면보수 추가

○ 당초 설계시 소화조 지붕슬라브만 표면보수 물량으로 산정되어 그대로 보수시 스라브와 파라펫의 방수부위가 단절되어, 취약부 발생 및 보수효과 저감으로 지붕 슬라브 끝단에서 파라펫 연결부에서 30Cm이상 추가 표면처리가 불가피한 사항으로 표면처리 물량 증가.

구 분		당 초	변 경	비 고
표면보수	수량	3,404.64㎡	3,528.68㎡	증)124.04㎡
	금액(천원)	179,155	185,682	증)6,527

2) 소화조상부 슬라브 균열

○ 소화조 상부 슬라부의 우레탄폼 제거 후 균열이 다량으로 발견되어 소화조 내부 압력에 의한 누기가 발생되고 있는 실정으로 이 상태로 보수공사 시행시 하자 발생 및 유지관리에 어려움이 예상되어 균열부에 대한 보수가 필요한 실정으로 균열보수 물량 증가.

구 분		당 초	변 경	비 고
균열보수	수량	114.7m	649.4m	증)534.7m
	금액(천원)	1,803	10,212	증)8,408

3) 점검계단 설치

○ 당초 설계서의 점검계단의 넓이 등이 협소하고 구조적으로 점검자 안전이 우려되는 실정으로 구조적으로 안전한 점검계단 설치가 필요함.

구 분		당 초	변 경	비 고
점검계단 설 치	수량	4개소 (0.72Ton)	4개소 (3.372Ton)
	금액(천원)	3,452	14,912	증)11,460

4) 개략 공사비

단위:천원

구분	당초	변경	증,감	비 고
표면보수	179,155	185,682	증) 6,527
균열보수	1,803	10,212	증) 8,409
점검계단설치	3,452	14,912	증)11,460
기 타	77,670	77,214	감) 456
제 경 비	168,946	183,990	증)15,044	부가세포함
합 계	431,026	472,010	증)40,984

Ⅲ		조치의견

○ 파라펫부 하단부위 표면보수실시는 기존 우레탄 제거부위와 동일하게 시공 하여 취약부 발생에 따른 하자 및 유지관리 등에 대비하고져 함.

○ 소화조 슬라브는 설치후 오랜시간 경과되어 가스 누수 및 콘크리트면의 열화 등으로 균열이 심하게 발생되어 있어, 표면보수의 품질확보 등을 위하여 우레탄발포지수제 및 주입기기를 사용하여 균열을 보수하여 하자발생 등 유지관리에 철저하게 대비고져 함.

○ 점검계단의 계단 폭을 40Cm ⇒ 100Cm 로 당초 설계도서를 변경하여 점검자 안전을 기하고져 하며, 공종은 신공종으로 분류하여 처리고져 함.

○ 상기와 같이 실정보고에 따른 안건을 검토한 결과 설계변경 반영하여 보수공사의 원할을 기하고 향후 유지관리에 만전을 기하고져 합니다.

Ⅳ		행정사항

○ 도급자로 하여금 우선 시공토록 하고 추후 설계변경에 반영 정산 처리고져 함.

붙임 : 1. 현장실정보고 제출(책임건설사업관리기술자) 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 현장사진대지 1부. 끝.