＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	남부수도사업소
수신	남서울경전철 주식회사
(경유)
제목	상수도관 매달기 협의 요청에 대한 회신

1. 남서울-972호(2018. 11. 13.)와 관련입니다.

2. 신림선 경전철 제2공구 107정거장 건설공사에 저촉되는 상수도관(Ø250, Ø600)의 매달기 및 관 보호공 신청에 대하여 검토한 바,

3. 상수도관 안전 보호조건을 이행 후 자체 시행토록 승인하오니, 붙임 내용(승인조건)을 철저히 준수하여 공사 시행에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

※ 매달기 공사 시행시 필히 우리사업소에 입회요청하시기 바랍니다.

가. 위    치 : 관악구 보라매동 당곡사거리 북쪽방향

나. 대    상 : 상수도관 Ø250 × 105m, Ø600 × 98m

다. 승인조건 : ① 상수도관 매달기 및 접합부 관보호공 자체 시행

② 단수사고 대비한 중간밸브 설치

③ 공사 착공전 착공계 및 매달기 설계도서 제출

④ 회주철관(CIP) 저촉구간은 잦은누수발생, 정거장 침수사고 등이 우려되어 내식성관으로 교체하여 관보호 및 매달기 시공이 필요함

- 기존관: 1979(89갱생)/CIP/Ø250 L=105m, 교체부설관: DCIP/D=250mm/L=105 부설

붙임  상수도관 안전보호대책 및 승인조건 1부.  끝.

	남부수도사업소장
주무관	송현우		급수설비팀장	이경희		급수운영과장	전결 11/28 이성환
협조자
시행	급수운영과-23919	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97 (신대방동) 남부수도사업소 3층 급수운영과	/
전화	(02)3146-4557	/전송	(02)3146-4589	/	orange5153@seoul.go.kr	/	부분공개(5)