문서번호	시설과-11137
결재일자	2018.11.29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	시설과장	시설안전부장		상수도사업본부부본부장
문정주	송병욱	이규상		전결 11/29 구아미
협 조
	생산부장		유성종
	뚝도아리수정수센터소장		김중영

뚝도정수센터 시설물 보수관련 회의 결과 보고

2018. 11.

상수도사업본부

(시설안전부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□	상하수도 전문가
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	□	■
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

뚝도정수센터 시설물 보수관련 회의 결과 보고

’17. 6월 준공한 뚝도 시설현대화 및 고도정수처리시설공사 관련 중계펌프장 유출수조내 하자 보수방안 등에 대한 관계자 회의 결과를 보고 드림.

1		회의개요

○ 일 시 : '18. 11. 23.(금) 16:00~17:30

○ 장 소 : 상수도사업본부 4층 회의실

○ 참석자

내부(10명)

- 본부(본부장, 부본부장, 생산부장, 시설안전부장, 생산관리과장, 시설과장)

- 뚝도아리수정수센터(소장, 정수과장, 정수시설과장)

- 서울물연구원(김태균 연구사)

외부(6명)

- 건설사업관리자

․(주)도화엔지니어링 : *****************

- 시공사(시공・설계・사후관리 분야)

․삼성물산(주) ******************

********

******************************

□ 회의순서

연번	주요내용	비고
1	회의개요 및 참석자 소개	시설과장
2	추진경과 및 정류벽 철거 결과 보고	시설과장
3	CFD 분석 결과	시공사
4	CFD 분석 결과 검토	서울물연구원
5	정류벽 철거후 정수 운영현황 보고	뚝도정수센터
6	정류벽 재설치 검토 결과	상하수도분야 자문위원

2		현 황

□ 공사개요

○ 공사명 : 뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사

○ 기  간 : '09. 12. 4.~'17. 6. 30.

○ 도급비 : 2,093억 원[설계·시공 일괄 방식(Turn-Key), 장기계속공사]

○ 시공사 : 삼성물산㈜외 2개사(설계사:신우엔지니어링)

○ 감리사 : ㈜도화엔지니어링외 1개사

□ 하자현황

○ 위    치 : 중계펌프장 유출수조와 정수지 공급관 접합부 내 정류벽 탈락

- 정류벽 규격 및 재질 : 5.0m(가로) × 6.5m(세로), PDF

○ 설치년월 : ’13.12월(사용개시 : ’15. 7월)

○ 위치도 및 현황사진

□ 그간의 추진경과

○ '18.08.03 : 하자 발견(정수센터)

○ '18.08.06 : 보수 요청(정수센터 → 시공사)

○ '18.08.10 : 본부 주관 보수 요청(정수센터 → 본부, 현장확인)

○ '18.08.14 : 현장 확인(시공사 하자담당)

○ '18.08.28 : 보수방안 관계자 1차 회의(시설과장 주관)

	<회의결과>
- 정수생산 전면 가동 중지가 필요한 사항으로 사전 점검을 통해 급수운영에 지장 없는 ‘작업 가능시간’ 예측 필요

○ '18.08.31 : 보수방안 관계자 2차 회의(본부장 주관)

	<회의결과>
- 정수시설 가동중단은 기업입장에서 상품 중단과 같은 중대사안으로 각 분야별 철저한 사전 준비가 필요(추후 준비사항에 대해 점검 회의 개최)

○ '18.09.06 : 보수방안 관계자 3차 회의(본부장 주관)

	<회의결과>
- 수중에 있는 정류벽 탈락 원인진단, 관련배수지 수위를 모니터링하여 급수에 지장이 없는 시간 확인을 위해 정수생산 시험 중단 ▶ 기 간 : ’18. 9. 12.(수) 23:00 ~ 익일 05:00 (6시간) - 금회 가동중단 후 추가 자문회의 등 과정을 거쳐 정류벽 재설치 여부, 그 외 대안 등을 검토하여 일정 추진

○ '18.09.12 : 정수생산 가동중단하에 현장 진단 및 배수지 모니터링

	<진단결과>
- 휨 변형과 테두리 파손 등으로 정류벽 재사용 불가

○ '18.09.19 : 보수방안 관계자 4차 회의(본부장 주관)

	<회의결과>
- 재용이 불가능한 정류벽은 시설물 안전을 위해 우선 철거 - 시공사는 CFD검토를 시행하여 정류벽 재설치 여부를 자체 판단

○ '18.10.16 : 정류벽 철거

	<작업결과>
- 급수에 지장없이 정류벽 철거 작업 완료

○ '18.10.29 : CFD 분석 결과 제출(시공사 → 본부)

○ '18.11.02 : CFD 분석 결과 검토 의뢰(본부 → 자문위원, 서울물연구원)

3		발표 및 보고 내용

□ 시공사

○ CFD 분석 결과 정류벽 유무별 염소와 속도 분포에는 큰 차이가 없어 정류벽 재설치 없이도 급속 교반기 성능에는 문제가 없을 것으로 판단

염소 분포		속도 분포

□ 물연구원

○ 급속 교반기 염소 분사 후 거리(1m~9.5m)별 정류벽 유부에 따른 염소 부피분율 편차는 최소 10.3%, 최대 24.7% 로 예측되었으며 금회 분석 최종 지점인 9.5m일 때 최소 편차 발생

○ 정류벽 유부에 따른 유속 균일성(uniformity) 평가결과 속도 편차는 7% 발생

□ 상하수도분야 자문위원

○ CFD를 통한 급속분사교반기에 의한 염소의 투입 및 확산효율을 비교한 결과 정류벽의 재설치는 필요치 않은 것으로 판단

○ 다만 염소확산이 불량한 동절기와 최대 유량이 발생하는 하절기까지 정류벽이 없이 급속교반기를 운전하여 정수지의 염소혼합 상태 및 운영상 문제점 여부를 모니터링한 후 과거자료와 비교하여 재설치 유무를 결정하는 것이 바람직

□ 뚝도정수센터

○ 정류벽 철거후 ’18. 11. 12.부터 급속분사교반기를 운영한 결과 염소투입호스가 와류로 지지철물에 부딪혀 마모 발생(동영상 보고)

4		논의사항

**********************

*******

******************************************************************************************************************

******************************************

*************

- ****************************************************************

**********

- ************************************************************

- *************************************

*******

- **************************

- *************************************************************

*********************

	*******
***************** *********************** ******************************* ***************** *********************************

5		행정사항

○ 외부전문가 자문수당 지급

- 산출내역 : 100,000원/인 × 1인 = 100,000원

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 일반운영비, 사무관리비

붙임 : 회의자료 1부.  끝.