문서번호	기술심사담당관-18854
결재일자	2018.11.29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		건축심사팀장	기술심사담당관
조성산		도태환	11/29 김홍길
협 조

신기술·특허 적용현장 시공중 평가결과 보고 (중랑물재생센터 소화조D계열 보수공사)

2018. 11.

신기술․특허 적용현장 시공중 평가결과 보고서

□ 점검개요

○ 일    시 : ’18. 11. 28.(수) 14:00 ~ 16:30

○ 장    소 : 성동구 용답동 중랑물재생센터 내

○ 공사기간 : ’18. 9. 13. ~ ’18. 12. 31. (공정율 70%)

○ 신 기 술 : 상온저압의 스테틱 아지테이션 혼합방식으로 다공성 방수층을 형성하는 옥상 노출형 도막방수공법(건설 제722호)

○ 점 검 자 : 4명

□외부전문가 (2명)	(건축시공) 이아건설(주) 대 표 최광현
	(유지관리) 포스코A&C 전 무 최범종
□내부직원 (2명)	기술심사담당관 주무관 최장길
	기술심사담당관 주무관 조성산

□ 중점 점검사항

○ 신기술·특허 적용현장의 시공관리 및 안전관리 상태

- 현장인력 배치의 적정 여부

- 신기술(특허) 자재 및 장비사용의 적정 여부

- 현장근로자 안전관리의 적정 여부 및 교통대책 수립 적정 여부 등

○ 공사 목적물의 품질 및 성능 상태

- 공사 전반에 걸친 완성도

- 주요 공종 시설물의 도면, 시방서 준수 여부 등

○ 신기술·특허 심의 조치결과 반영 여부 확인

- 신기술심의 지적사항 반영 여부

- 신기술(특허) 적용관련 중대한 변경사항의 조치여부 등

□ 점검결과

○ 지적내용

연번	분야	점검결과 지적사항	조치요망사항	사진번호
1	품질관리	- 도막방수의 난간대 치켜올림부 방수층 박리 우려	- 추후 박리에 의한 누수 방지를 위해 방수층 상부 AL쫄대·코킹 시공 등 박리현상 방지 방안 수립 검토	사진 1
2	품질관리	- 도막 두께 검사 요함	- 도막 두께 검사 철저 이행 (t: 2mm)	-
3	품질관리	- 추후 도막 방수층 부풀음에 의한 하자방지 대책 검토 요함	- 도막 방수층 부풀음 발생시 탈기반(air vent) 설치 검토	-
4	품질관리	- 장마철 폭우에 대비 우수드레인 처리 용량 검토 요함(기존 2개 + 현재 추가 2개)	- 우수에 의한 드레인 막힘에 대비하여 드레인 용량 부족시 추가 설치 검토 요함	-
5	시공관리	- 총 자재 소요량 점검 요함	- 면적 대비 투입 예정량과의 실적을 비교·분석하여 일위대가 이상 투입 요망	-
6	품질관리	- 바닥 건조 작업 확인	- 바닥 건조 작업후 반드시 감리자의 점검·확인 후 프라이머 작업 실시 요망
7	품질관리	- 코너 라운딩 작업 확인	- 코너 라운딩 작업 확인 철저

○ 평가결과

평가결과	평균	합계	위원1	위원2	비고
**	****	***	**	**

□ 행정사항

○ 발주부서에 점검 지적사항 및 조치결과 제출 통보

○ 신기술 소개의 장 등 지적사항 전파

붙 임 : 1. 위원별 주요 지적사항 각 1부.
2. 평가표 각 1부.

3. 현장점검 사진 1부.  끝.