문서번호	도시철도설비부-11000
결재일자	2018.11.23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		설비계획과장	도시철도설비부장
박명기		이명수	11/23 구자훈
협조

지하철9호선3단계 920공구건설공사(기계)

설계변경 자문(소)위원회 심의결과 보고

2018. 11.

도시기반시설본부

도시철도설비부

지하철9호선3단계 920공구 건설공사(기계)

설계변경 자문(소)위원회 심의결과 보고

지하철 9호선 3단계 920공구 건설공사 기계설비분야 설계변경 사항에대하여 설계변경 자문위원회를 개최하고 결과를 보고함.

Ⅰ		공사개요

❍ 공 사 명 : 서울지하철 9호선 3단계 920공구 건설공사

❍ 공사규모 : 연장1,390.5m[본선 1,053.4m, 본선환기구 149.6m]

❍ 공사기간 : ’09.12.31  ~ ’18. 12. 31

❍ 시 공 사 : 롯데건설(주), 두산건설(주)

❍ 감 리 사 : 벽산ENG(주)외 3개사 (기계:한일엠이씨)

❍ 계약금액 : 총 156,190백만원 (기계 14,070백만원)

**************************

**********일 시 : 2018.11.22.(목) 14:00∼ 18:00

**********장 소 : 본부 10층 회의실

*********심의내용 : 설계변경 사유의 적정성, 단가적용 및 변경물량의 적정성 등

구 분		소 속 및 직 위	성 명	비 고
위 원 장		***********	*****
간 사		***********	*****
자문위원	내부	***********	******
		***********	*****
	외부	***********	*****
		************	*****
		**************	*****

*********심의안건

연번	심 의 항 목	설계변경 사유	비 고
1	934정거장 공조 및 제연 시스템 개선	- 설계도서에 공기조화기 펜과 제연펜이 동시에 가동되는 겸용 방식을 유지관리 및 화재시 제연설비의 안전성 확보를 위해 제연팬 단독방식으로 설계변경	43,000,000
2	승강장안전문(PSD) 축소 설치	- 열차 8량 규모로 설계된 승강장을 6량 규모로 축소함에 따라 승강장안전문 규모축소 - 934정거장 : 165m ⇒ 125m로 40m축소 (76%)	△356,256,555
3	920공구 기계식 자전거 주차장 삭제	934정거장에 설치 예정이던 기계식 자전거주차장이 대형 상수관 및 지하매설물 간섭으로 설치 불가하여 주차장 삭제	△512,423,081
4	승강장안전문(PSD) 레이저센서 설치	승강장안전문 장애물검지센서에 레이저센서 방식 적용 정거장당 48개	48,582,155
5	본선 소화배관(연결송수관) 배관방식 변경	- 터널내 연결송수관 설비를 습식배관에서 건식배관 방식 으로 변경	△40,070,864
6	정거장 공기여과장치 변경	- 정거장 공기여과시설의 안정적인 성능 및 유지관리 편리성 확보를 위한 공기여과장치 개선	△334,128,910

*********심의결과 (조건부 가결)

연번	심 의 항 목	심 의 결 과	비 고
1	934정거장 공조 및 제연 시스템 개선	- 지하철9호선 3단계 일괄공사계약특수조건 제19조제1항에 따라 “계약금액 증액없이 조정”	조건부가결
2	승강장안전문(PSD) 축소 설치	- 설계변경금액 직접비 만 반영 (간접비 삭제 요함) - PSD 축소 설계변경시 재료비 항목으로 적용	조건부가결
3	920공구 기계식 자전거 주차장 삭제	- 기계식 자전거 주차장 삭제 반영	조건부가결
4	승강장안전문(PSD) 레이저센서 설치	- PSD 장애물 센서 변경시 재료비 항목으로 적용 - PSD 장애물 센서 예비품 단가 에어리어 센서 금액 감액 (예비품단가 적용 : 레이저센서 단가 - 에어리어센서 단가)	조건부가결
5	본선 소화배관(연결송수관) 배관방식 변경	- 단가대비표 2방제어밸브 단가 물가정보와 상이 → 수정요망 (1,976,000원 → 1,967,000원으로 변경) - 공사변경내역서 중 무용접스텐고정커플링(일반용D100) 수량 395개에 대한 물량 산출서상 산출근거 명시 요함	조건부가결
6	정거장 공기여과장치 변경	- 공기여과기 설계변경시 공문지시 시점(도시철도설비부-9241, 2014.10.14.)을 기준으로하여 단가산출 시점 적용 - 단가산출은 하남선 1공구 설계가 적용 할것	조건부가결
기 타 공 통 사 항		- 신규 품목 단가 적용시 물가상승률(원가계산서)에 따른 ES, DS 구분 적용하고, 총액내역서 작성후 확인필요 - 노무비 품셈적용은 신규비목 설계계반영시점에, 기존 비목은 계약시점의 품셈을 적용할것	조건부가결

**************

*********설계변경 자문(소)위원회의 심의 결과를 감리단에 통보하여 심의결과 조건을 반영 제출토록하고 그결과에 따라 설계변경 시행코자 함.

*********외부자문위원 수당지급 : 450,000원

▹ 150,000원 × 3명(기본 100,000원, 2시간 초과 50,000원)

붙 임 : 설계변경자문회의 결과 및 검토의견서 1부. 끝.