문서번호	운영과-8798
결재일자	2018.11.30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	운영과장
류의창	11/30 최영효
협 조
	주무관		이상영

제3처리장 습식탈황 폴리테츠약품 시범운영 계획 보고

2018. 11.

중랑물재생센터

(운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

중랑물재생센터「습식탈황 운영환경 개선」을 위한

제3처리장 습식탈황 폴리테츠약품 시범운영 계획 보고

소화가스에서 황화수소를 제거하기 위한 액상촉매제중 폴리테츠   약품을 시범적용하여 황화수소 제거 및 과산화수소 미사용에 대한 실증 테스트를 실시하고자 추진계획을 보고함.

Ⅰ		추진배경

□ 유지관리의 어려움

❍ 기존액상촉매는 점도가 높아 수시로 노즐막힘 현상이 발생

❍ 과산화수소 약품 사용으로 고비용과 유해화학물질 사고위험

❍ 기존약품 사용시 탈황시설 노즐 등에 부식이 발생

Ⅱ		시설현황

□ 제3처리장 소화조 습식탈황설비 현황

시설명	처리방식	용량 (m3/일)	수량	설치년도	운영내역
제3처리장	습식촉매산화법	20,000	1조	2009. 9.	슬러지건조시설 소화가스 상시공급

□ 습식탈황설비 약품구매 현황

약품명	2017년		2018년		증감사유
	구매(톤)	가격	구매(톤)	가격
액상촉매	192	100,111천원	120	81,600천원	전년도 약품이월
과산화수소	98	33,614천원	74	35,671천원	단가인상
	합계	133,725천원	합계	117,271천원

※ 기존 습식탈황설비 약품구매는 제한경쟁입찰로 제조, 납품 실적업체의  공급확약서를 소지한 업체로부터 구매하여 사용

Ⅲ		개선계획

□ 습식탈황설비에 사용할 폴리테츠 약품 구매

❍ 폴리테츠약품 가격이 현재 납품업체 액상촉매보다 70%가량 저렴하고, 악취 및 황화수소(H2S)제거 등 현장에서 널리 사용하고 있는 약품으로써 습식탈황설비에 시범운영 및 약품 테스트를 실시하여 향 후 지속적으로 사용 가능 여부를 검토하고자 함

□ 폴리테츠 약품 시범운영으로 효과 검증 실시

❍ 액상을 사용하여 소요동력에 관한 유지관리비 검증

❍ 황화수소(H2S)제거 효율 95%이상 유지(50ppm 이하)

❍ 과산화수소(H2O2) 미사용으로 유해화학물질로부터 작업자 안전

개선 및 약품사용 예산절감 효과

Ⅳ		세부추진 계획

□ 기간 : 2018. 12. 10. ~ 12. 31.

※ 추 후 모니터링에 따라 연장 가능

□ 추진방법

❍ 대상 : 제3처리장 탈황설비 1곳(20,000m3/일)

❍ 측정방법

- 황화수소(H2S) 측정 : 1회/주 (유입, 유출)

- 기록대장 : 가스유량, 촉매제투입량, H2S 제거율(%)

❍ 황화수소(H2S) 제거 후 유출 목표 농도 : 50ppm 이하

□ 소요예산 : *******

❍ 약품 구매량 : 20톤

❍ 계약방법 : 조달구매(나라장터 종합쇼핑몰) 3자단가 계약

❍ 예산과목 : 중랑물재생센터 운영, 사업비용, 영업비용, 처리장비,  재료비, 약품비

Ⅴ		개선효과

□ 최적의 탈황설비 액상약품 다원화 및 운영 용이

❍ 탈황효과 기대(유출농도 50ppm 이하)

❍ 탈황설비 노즐막힘 현상 감소로 유지관리 용이(세정비용 절감)

❍ 양질의 바이오가스 공급

❍ 제2처리장 소화조 탈황설비(20,000m3)에 적용 가능

□ 소화가스 탈황설비 예산절감 예상(76백만원)

❍ 과산화수소 약품 구입비 절감 : 36백만원

- ‘17년(34백만원) → ’18년(36백만원) → ’19년(약품 구입 안함)

❍ 화확물질관리법 취급시설 설치검사 제외

- 과산화수소 방류벽, 트랜치 설치비용 절감 : 40백만원

Ⅵ		향후계획

□ 시범운영결과 분석

❍ 시범운영결과 분석 보고서 작성 및 향 후 사용계획 검토.

붙임  나라장터 제품 상세정보(폴리테츠) 1부.  끝.