문서번호	정수시설과-5123
결재일자	2018.12.3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
김현철		김석정	12/03 代홍맹식
협 조

【전기실 수배전반 개량사업 전기공사】

설계변경 심의 위원회 개최

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 11.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

【전기실 수배전반 개량사업 전기공사】

설계변경 심의 위원회 개최

우리 센터『전기실 수배전반 개량사업 전기공사』시행 중 신규 공종 및 시공 물량의 증․감 사항이 발생됨에 따라 설계변경에 앞서 그 내용을 심의코자 함

□ 사업개요

◯ 공 사 명 : 전기실 수배전반 개량사업 전기공사

◯ 공사기간 : 2018.6.29 ~ 2018.12.5

◯ 계 약 자 : ㈜일렉워크    대표 강경옥

◯ 계약금액 :

-  금293,880,300원(이억구천삼백팔십팔만삼백원)

◯ 공사 설계변경 개요

공사개요	당 초	변 경	비고
특고및고압 전력간선공사	특고압케이블 재사용 철거 설치	특고 및 고압케이블 물량 증가 - 특고반 배치 변경 및 배전반 이중화와 기존 케이블 전압별 구분위해 트레이추가
고압모터동력설비공사	기존 케이블 재사용	고압콘덴서용 케이블 물량 증가 - 기존케이블 철거 및 지하 비트로 변경 포설하여 전압별 케이블 분리
저압 전력간선공사	저압반 및 MCC반 교체에 따른 케이블 교체	기존 케이블 재사용으로 물량 감소
자동제어	기존 제어반 이설 및 기존 통신방식 유지	PLC와 전자식계전기 통신방식 변경 - GMPC5→ETOS(RS485)
철거공사	-	기존케이블 전압별 구분 트레이 추가 - 변압기 미철거 : 고재비 감소
신규공정	-	자동소화장치설치 및 GTR 옥외 이설 저압반 교체시 비상발전기 운영

- 신규공종 및 물량 증감 발생(설계변경 사유서 참조)

□ 설계변경 심의위원회 개최

◯ 심의일정 : 2018년 12월 3일(월) 14:00 ~15:00

◯ 심의장소 : 뚝도아리수정수센터 정수시설과

◯ 심의위원장 : 정수시설과장 김석정

◯ 심의위원 : 공업6 최양교, 공업6 서광호, 공업6 김인준, 시설7 장현순

□ 심의내용

◯ 계약물량 증․감에 대한 설계변경 사항으로 철거·설치공사의 특성상 발생

- 수량변동 및 단가 적용의 적정성 여부

- 신규 공종 발생 수량 단가의 낙찰율 적용 적정 여부

- 제경비 적정산정 및 적용의 적정성 여부 등

□ 설계변경내역                                      (단위:원)

구 분	당 초	변 경	증 감	비고
공급가액	267,163,910	310,454,546	43,290,636
부가가치세	26,716,390	31,045,454	4,329,064
도급금액	293,880,300	341,500,000	47,619,700

◯ 신규공종 및 시공물량 증․감에 따른 변경

- 신규 공종 : 배전반내 자동소화장치 및 GTR 옥외 이설 등 19공종 발생 , 낙찰율 81.62% 적용

- 물량 감소 : 합성계량기, 주변압기 등 사업 미시행 등 41공종 발생

- 물량 증가 : 특고압 및 고압케이블 재포설하여 전압별 분리 등 18공종 발생

□ 행정사항

◯ 위와 같이 설계변경 사항에 대하여 적법성 여부를 검토 및 심의하고,

◯ 심의 검토결과에 의거 설계변경 반영조치코자 합니다.

붙임 1. 설계변경 내역서(신규공종 및 수량산출서 포함)  1부

2. 설계변경 사유서  1부

3. 설계변경 심의신청서  1부.   끝.