문서번호	급수운영과-24464
결재일자	2018.12.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	주무관	급수운영과장
류태현	代류태현	12/05 이성환
협 조

단절관 정비 계획

(금천구 시흥3동 948-26호)

2018. 12.

남부수도사업소

(급수운영과)

단절관 정비 계획

(시흥3동 948-26호)

담당 업무 수행중 금천구 시흥3동 948-26호에 단절관이 발견되어 아래와 같이 검토 후 정비코자 함

□ 단절관 현황

○ 위    치 : 금천구 시흥3동 948-26호

○ 현    황

- 시흥3동 948-26호 골목내 배수관 D=100mm가 인근 도로 D=200mm

배수관에 연결되지 않고 단절관 상태임

○ 위 치 도

단절관 순환관망 정비

(D=200mm, L=5m) 및

퇴수밸브(80mm) 설치

□ 보고내용

○ 상기 위치에 상수도관이 단절된 상태로 적수민원 발생 우려가 있어

순환관망으로 정비가 필요함

□ 조치의견

○ 금천구 시흥3동 948-26호앞 골목의 D=100mm를 도로에 있는 D=200mm

배수관에 연결(퇴수밸브 80mm 설치 포함)하여 순환관망으로 정비코자함.

○ 단절관 정비공사 계획

- 공사위치 : 금천구 시흥3동 948-26호

- 공사개요 : 상수도관 부설 D=200mm, L=5m,

퇴수밸브 설치 D=80mm, 1개소

- 추정예산 : 약 4,000천원

○ 공사시행은「2018년 관악, 금천구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사」

계약업체인 파라오건설(주) 대표 장순길에게 작업지시 및 정산처리코자 함.  끝.