문서번호	수질과-10058
결재일자	2018.12.6.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	수질과장	생산부장
이근보	서한호	12/06 유성종

12월 수돗물평가위원회

채수결과  보고

2018. 12

상수도사업본부

(생 산 부)

12월 수돗물평가위원회 채수결과 보고

□ 채수일자 : 2018.  12. 3(월) 09:00~17:00

□ 채수대상 : 강북, 영등포 수계 10개 지점

□ 참여인원 : 총 10명

○ 수돗물평가위원회 위원 : ***********

○ 본부, 물연구원 : 6명 (***외 5명)

○ 농협 수질연구센터 : 3명 (***외 2명)

□ 채수지점

수계별 시료		채수시간	시료번호	채 수 장 소	기 타
강북	원 수(1-1)	10:20	18-048901	강북취수장	< 정수기 > ○회사명 : 현대큐밍 ○모델명 : HP-751 ○필터 : U/F ○제 조 일 : 2018.2.20 ○필터교환 : 세디, 프리필터 (2018.11.15.)교체
	정 수(1-2)	10:00	18-048902	강북아리수정수센터
	직 수(1-3)	16:35	18-048903	서대문구 증가로 13-10 연희동 자치회관(1층화장실)
	저수조(1-4)	16:10	18-048904	서대문구 성산로 335 강북삼성요양병원(1층화장실)
	정수기물(1-5)	16:20	18-048905	서대문구 성산로 335 강북삼성요양병원(1층복도)
영등포	원 수(2-1)	11:10	18-048906	풍납취수장	< 정수기 > ○회사명 : 위닉스 ○모델명 : PQ-800 ○필터 : U/F ○제 조 일 : - ○필터교환 : 프리, 포스트필터 (2018.9.4.)교체
	정 수(2-2)	11:50	18-048907	영등포아리수정수센터
	직 수(2-3)	15:15	18-048908	양천구 남부순환로 391 중고에어컨(1층화장실)
	저수조(2-4)	14:30	18-048909	양천구 남부순환로 371 서부여성발전센터(1층화장실)
	정수기물(2-5)	14:50	18-048910	양천구 남부순환로 331 메디힐병원(응급실복도)

□ 현장 수질검사 결과

수계	강북 수계			영등포 수계			비고
검사항목	pH	수온(℃)	잔류염소 (mg/L)	pH	수온(℃)	잔류염소 (mg/L)
원수	7.5	9.7	-	7.5	8.3	-
정수	7.3	8.5	0.40	7.3	11.5	0.39
직수	7.2	11.1	0.30	7.2	11.8	0.24
저수조	7.4	10.9	0.30	7.3	12.2	0.12
정수기	7.3	12.6	0.00	7.1	19.4	0.00

※ 염소주입율 : 강북아리수정수센터 (전염소 0.91ppm, 후염소 0.70ppm)

영등포아리수정수센터 (전염소 1.1ppm, 후염소 0.55ppm). 끝.