문서번호	기전과-5245
결재일자	2018.12.6.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	성동도로사업소장
황상호		곽희영	12/06 신상식
협조
	주무관		代유정하

『2019년』

도로기전시설물 유지관리 용역 시행계획

2018. 12.

성동도로사업소

(기전과)

『2019년』

도로기전시설물 유지관리 용역 시행계획

도로기전시설물 중 전문유지관리업체에 유지관리 용역(전기안전관리, CCTV, 엘리베이터, 비상벨시스템, 재방송설비)을 시행하여 안정적인 유지보수에 만전을 기하고자 함.

▣ 추진근거 및 계획

○ 2019년 도로시설물 유지관리사업 조기집행 사전절차 이행 철저:도로시설과-13091(2018.12.04.)호

○ 2018년 도로기전시설물 유지관리 용역 계약이 2018.12.31.로 계약기간이 종료됨에 따라, 2019.01.01.부터 업무의 공백없이 연속적으로 이어질수 있도록 유지관리 용역을 추진하여 도로기전시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

1). 전기안전관리대행 용역

가. 추진사유

- 전기사업법 제73조 및 동법시행규칙 제40조에 의해 계약전력 75㎾ 이상은 전기안전관리자 선임대상이며, 대상 시설물이 관내 분산 설치되어 있어 긴급상황시  신속한대응을 위하여 용역수행 경험이 있는 업체를 선정하여 시설물 안전관리에 만전을 기하고자 함.

나. 시설현황 및 대상                                                  (단위 : 개소)

계		터널		지하차도		비 고
대상	제외	대상	제외	대상	제외
9	6	1	2 금호.옥수	8	4 능산,서울숲1.2,응봉	저용량

시 설 명		설비현황(KW)			전 압	점검회수/월	비 고
		수전설비	발전설비	합 계
터널	무지개	110	-	110	380/220V	1
지하차도	신 답	279	250	529	"	2
	중 랑	182	175	357	"	2
	신 내	101	125	226	"	1
	동일로	122	130	252	"	1
	답십리	72	125	197	"	1
	마 장	109	100	209	"	1
	성 동	99	130	229	"	1
	군 자	91	150	241	"	1

다. 용역기간 : 2019. 1. 1. ~ 2019. 12. 31.

라. 용역내용

- 전기설비의 유지․운용 안전관리 (비상용 발전기, 배분전반 등)

- 터널 및 지하차도 전기안전관리자 업무대행 및 전기안전공사 검사시 입회

- 전원선로 절연저항 및 접지저항측정으로 전기설비기술기준 적합 유지

- 전기안전공사 법정점검에 의거 설비용량에 따른 매월 정기점검 실시

(500㎾이상 : 3회(저압은2회),   300㎾이상 : 2회,   300㎾미만 : 1회)

2). CCTV 유지관리 용역

가. 추진사유

- CCTV시스템 유지관리는 전문지식과 기술이 요구되는 분야로, 사업소 자체인력으로는 정기적인 예방점검, 고장 발생시 원인분석과 수리 등 안정적인 유지관리에 어려움이 있고,

- 기전시설물을 상시 모니터링함으로써 시설물을 보호하고, 장애 발생시 신속한 대응 및 복구로 안전사고를 예방하고 시설물의 효율적인 관리운영을 위하여 전문기술업체의 유지관리가 필요함.

나. 시설현황 및 대상

- 시설 현황

시설명	CCTV	운영시스템(PC)	설치장소	비 고
마장지하차도	3대	1대	차도, 보도
성동지하차도	2대	1대	차도
군자지하차도	4대	1대	차도, 보도
신답지하차도	2대		차도
답십리지하차도	4대	1대	차도, 보도
중랑지하차도	2대	1대	차도
동일로지하차도	2대	1대	차도
응봉지하차도	2대		차도
신내지하차도	6대	1대	보도, 차도
능산지하차도	6대		보도, 차도
금호터널	10대	1대	보도, 차도
옥수터널	6대	1대	보도, 차도
무지개터널	6대	1대	차도
응봉교엘리베이터	3대		E/V
겸재교엘리베이터	3대		E/V, 수위관측
사업소 기전 상황실	-	4대
계	61대	14대

- 대    상 : CCTV 50대 및 운영시스템 11대

시설명	CCTV	운영시스템(PC)	설치장소	비 고
성동지하차도	2대	1대	차도	12개월 용역
신답지하차도	2대		차도
중랑지하차도	2대	1대	차도
동일로지하차도	2대	1대	차도
응봉지하차도	2대		차도
신내지하차도	6대	1대	보도, 차도
능산지하차도	6대		보도, 차도
금호터널	10대	1대	보도, 차도
옥수터널	6대	1대	보도, 차도
응봉교엘리베이터	3대		E/V
겸재교엘리베이터	2대		E/V
사업소 기전 상황실	-	4대
무지개 터널	6	1대	차도	6개월 용역
겸재교엘리베이터	1		수위관측
계	50대	11대

다. 용역기간 : 2019. 1. 1 ~ 2019. 12. 31.

- 무지개터널 6대 및 겸재교 수위관측 1대는 2019.7.1.~2019.12.31.

라. 용역내용

- CCTV 영상 전송 및 표출 상태 매월 1회 정기점검

- 소프트웨어 및 데이터 송수신 상태 점검

- 감시용 카메라 청소(분기당 1회)

- CCTV시스템 기술지원 협조

- 감시용 카메라 정상 작동 상태 점검 및 유지 관리 등

※ 2018년 설치된 답십리 4대, 군자 4대, 마장 3대는 하자보수기간으로 유지보수 대체하며,

2017년 설치된 무지개 터널6대 및 겸재교(수위관측)1대는 하자보수기간의 만료에 따라 “18.7~12월 6개월간 용역 실시

3). 엘리베이터 유지관리 용역

가. 추진사유

- 승강기시설 안전관리법 제 16조 및 제 17조 : 승강기 운행에 대한 지식이 풍부한 자를 안전관리자로 선임하여야 하고, 월1회이상 자체점검을 실시하고, 그 점검기록을 승강기안전종합정보망에 입력하여야 하며, 승강기 관리주체는 자체점검을 스스로 할 수 없다고 판단하는 경우에는 유지관리업자에게 대행하도록 할 수 있으며,

- 원활한 기능 유지 및 안전사고를 예방하고자, 전문관리업체에 유지보수 용역 시행.

나. 시설현황 및 대상

연번	시설명	종 류	구 분	수량	비 고
1	응봉교	승강기 (엘리베이터)	15인승 장애인용,1000KG	1EA
			CCTV	3EA
			인터폰	1EA
2	겸재교1	승강기 (엘리베이터)	15인승 장애인용,1000KG	1EA	동대문측
			CCTV	2EA
			인터폰	1EA
3	겸재교2	승강기 (엘리베이터)	15인승 장애인용,1000KG	1EA	중랑구측
			CCTV	1EA
			인터폰	1EA

다. 용역기간 : 2019. 1. 1. ~ 2019. 12. 31.

라. 용역내용

- 응봉교 및 겸재교 엘리베이터 비상상황을 대비한 24시간 상시대기

- 인터폰 작동시 현장확인 및 출동, 필요시 관할 소방서 협조

- 월 1회 엘리베이터 정기점검 및 정상기능 유지를 위한 주 1회 정기청소 실시

- 정기검사(년 1회)시 입회 및 사후조치

4). 비상벨시스템 유지관리 용역

가. 추진사유

- 보행로 범죄예방을 위해 터널 및 지하보도에 설치하여 운용중인 비상벨 시스템은 유사시 동작하지 않으면, 시민에게 심각한 위험을 초래할 수 있으며, 시스템 자체가 정밀한 부품으로 이루어져 사업소 자체 인력으로는 유지보수에 한계가 있고,

- 장애 발생시 신속한 복구 및 대응체계를 마련하고 정기적인 예방점검으로 시스템의 안정성을 확보하여 시민들에게 보다 안전하고 쾌적한 보행환경을 제공하기위해  전문업체에 유지관리 용역 시행.

나. 시설현황 및 대상

설치장소	수량(개)	BOX(m)	비 고
금호터널	10	320	현장 벨 울릴시 112에 연계되어 경찰 즉시 현장 출동 (시스템 유지관리 업무는 성동도로사업소)
옥수터널	4	165
무지개터널	8	255
신내지하차도	2	85
능산지하차도	4	156
군자지하차도	2	66
마장지하차도	2	6
답십리지하차도	2	49
총 수량	34

다. 용역기간 : 2019. 1. 1. ~ 2019. 12. 31.

라. 용역내용

- 점검 및 유지보수(월1회)

•비상벨 통화품질, 경광등 동작상태,

•모니터링 장비 점검 및 작동신호 점검

•안내표판 및 안전구역 표지판의 부착상태, 청소상태, 파손여부

- 고장시 출동

•신고 후 24시간 이내 현장출동 및 점검 보수

•시스템 운영 관련 업무요청시 출장지원

5). 재방송설비 유지관리 용역

가. 추진사유

- 소방시설설치 유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령(2011.8.4)

•500m이상 터널은 무선통신보조설비 의무적 설치

- 도로터널 방재시설 설치 및 관리지침 (국토해양부 2009, 8.24.)

•3등급(500m이상~1000m미만)이상 : 의무설치

•4등급(500m미만) : 200m 이상 시설물 권장설치.

- 최근 매년 6개 도로사업소 관내재방송설비 방송 수신성능 측정

•도로터널 DMB 재난방송 중계설비 설치계획:도로시설과-963(2017.1.19.)호

•도로터널 재난방송 수신성능 측정결과 및 조치계획 제출:도로시설과-8534(2018.8.8.)호

- 라디오 재방송설비는 제조회사 제품에 대한 부품교환 및 관리에 전문적인 기술을 요하는 장비로써 자체관리에 어려움이 있을 뿐만 아니라, 고장시 즉시 보수하여 재난대비의 기능을 확보하여야 하는 설비이며,

- 효과적인 유지관리를 위하여 전문적인 관리용역을 통해 각종사고, 재해로 인한 비상발생시 자체방송 기능을 확보하여 시민들이 안전하게 대처할 수 있도록 하고자 함.

나. 시설현황 및 대상

연번	시 설 명	길이(m)		방 송	채널수	개 소	비 고
		연장	box
1	금호터널	320	320	FM	19CH	1	쌍굴(상행, 하행)
2	응봉지하차도	540	210	FM	19CH	1	단굴(상행)
계					각 19CH	2

다. 용역기간 : 2019. 1. 1. ~ 2019. 12. 31.

라. 용역내용

- 비상주 인력에 의한 365일 상시 지원

- 연간 정기점검 계획서에 의거 개소별 월 1회 정기점검 실시

- 필요에 따라 수시점검 및 특별점검 실시

- 재방송 설비 기술지원 협조

▣ 추진방법 - 수의계약

가. 근    거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제25조1항 5호

나. 사    유 : 용역 금액이 소액이고, 다수의 유지보수 경험과 관련 기술을 겸비한 업체 중 저가 금액을 제시한 업체

연번	구 분	용역 업체	주 소	소요금액(원)	전화 번호
1	전기안전관리대행	********	**********************	**********	*** ********
2	CCTV	*******	**************************	**********	*** *********
3	엘리베이터	******** *****	***************	**********	*** ********
4	비상벨시스템	*********	***************************	**********	*********
5	재방송설비	****	*************************	**********	**** ********

다. 예산과목

- 전기안전관리대행, CCTV, 엘리베이터, 비상벨시스템

: 도로시설과, 도로시설관리, 기전시설물관리, 도로기전시설물 공공요금관리, 공공운영비

- 재방송설비

: 도로시설과, 도로시설관리, 기전시설물관리, 도로터널 재난방송 중계설비 유지보수, 시설비

▣ 행정사항

○ 2019년 도로기전시설물 유지관리 용역 발주 및 계약체결 : 2018.12.

○ 2019년 도로기전시설물 유지관리 용역수행 : 2019.01.01.~ 2019.12.31.

첨부 : 관련공문 1부.  끝.