문서번호	도시철도설비부-11523
결재일자	2018.12.7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설전기과장	도시철도설비부장
김덕진		이덕한	전결 12/07 구자훈
협조

『9호선 3단계 920공구(시설전기)』

설계변경 보고(자문회의 결과 반영)

2018. 12.

『9호선 3단계 920공구(시설전기)』

설계변경 보고(자문회의 결과 반영)

920공구 934정거장(송파나루역) 설계변경자문회의(소위원회) 결과를 반영한 설계변경에 대한 보고

□ 공사개요

❍ 공 사 명 : 서울지하철 9호선 3단계 920공구 건설공사

❍ 공사기간 : ‘09. 12. 31 ~ ’18. 12. 31

❍ 계약금액 : 총 156,190백만원 (전기 : 5,564백만원)

❍ 공사규모: 4,750kVA / 정거장(934) 1개소

❍ 계 약 자 / 감 리 단: ㈜롯데건설 / ㈜벽산엔지니어링

□ 관련근거

❍ 벽산(엔)제920감리-18-935 「920공구 전기공사 설계변경자문회의 지적사항 조치결과」

□ 자문회의 지적사항 및 조치결과

지 적 사 항	조 치 결 과
설계변경 적정하며 반영 바람	반영 예정
단가 협의율 전 공구 통일	(계약단가+현재가)/2 로 통일 - 지방계약법시행령 제103조 제3항 제2호
설계변경 최종 수량, 단가 등을 재확인	재확인 결과 이상 없음
단가 명칭 변경 (내역·기존 → 계약단가 , 견적·신규 → 조정단가)	명칭 변경 하여 제출
원설계자 검토의견 첨부	해당없음(기 제출됨)
설계변경 총괄표의 규격,물량을 당초,변경의 경우로 구분하여 명기	해당없음(기 명기됨)
풀박스 300×300mm이상으로 표기 통일	해당없음(920공구 설계변경 대상 아님)

□ 설계변경 사항

❍ 사업비 변경(시설전기)

- 변경 전: 금 5,564,317,000원

- 변경 후: 금 5,479,929,000원(감 84,388,000원)

❍ 설계변경 내역

연 번	공 종	증 감
1	자전거보관소삭제	-12,163,000
2	터널내 비상콘센트 설치 간격 변경	-18,141,000
3	변압기 2차측 간선 변경	2,568,000
4	냉동기 전원 변경	4,007,000
5	환기,냉방 저압배전반 주차단기 용량변경	-17,730,000
6	신호용변압기 신설	57,608,000
7	승강장 축소	-39,375,000
8	UPS 용량 축소	-218,647,000
9	본선 환기팬 기동장치 추가	82,599,000
10	수배전반 내진설비 설치	32,616,000
11	분전반 DOOR 도색	4,343,000
12	역구내 터널등 및 ATM, 물품보관함 전원설비 설치	37,927,000
합계		-84,388,000

□ 향후 조치 계획

설계변경 내용을 도시철도계획부, 도시철도토목부에 통보

붙임: 설계변경자문회의 지적사항 조치결과 보고 1부  끝.