수 질 실 험 일 지 (12/9)

주무관	정수과장			결재
김왕회	12/10 김효상
협 조
	주무관		이준호

문서번호 :	정수과-7491

□ 근무현황

일 자	2018. 12. 09(일)	시험자	고장원 / 정재용
날 씨	맑 음
기 온	-1℃/-12℃
기 압	1,038 hPa

□ 수질실험

○ 일일시험	(단위 : mg/L)

구 분 항 목	원수		정수(#2)
	오전(10:00)	오후(19:00)	오전(10:00)	오후(19:00)
pH	7.8	7.5	7.1	7.1
탁도	3.1	2.9	0.04	0.04
잔류염소(착수정)	0.32	0.30	0.43	0.42
수온	5.0	5.9	6.2	6.3
색도	3	3	0	0
알칼리도	44	44	37	37
NH3-N	0.11	0.11	불검출	불검출
맛	-		무미	무미
냄새	곰팡취	곰팡취	무취	무취

○ Jar-Test

구분 일시	응집제	자시험 투입률 범위	응집제 주입률 지시	CAS-T 주입률
오전(10:00)	PAC	8 ~ 13	11	-
오전(19:00)	PAC	8 ~ 13	11	-

○ 조류 및 이취미 실험

단위 : cells/ml(조류), ng/L(이취미)

일시 조류종	조류		구분	이취미
	10:00			2-MIB	Geosmin
전체	1,310		원수	10	3
규조류	760
cyclotella	310
Aulacoseira	230
Synedra	50
기 타	170
남조류	550
			정수	불검출	불검출
Anabaena	-
Microsystis	-
Pseudanabaena	550
녹조류	-
기 타	-

□ 정수약품 주입현황

○ 응집제, 알칼리제, CO2 등 주입현황

약품	주입량(mg/L)		변경일시	변경사유
	기존	변경
응집제	PAC 11	-
알칼리제	-	-
CO2	0	-
오존(O3)	0.5	-
과수(H2O2)	0.43	-

□ 인수인계사항

- 자시험 일지 기록 및 제어실에 정보공유. 끝.