문서번호	기전설비과-9401
결재일자	2018.12.10.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	생산부장
이상록		조성태	12/10 유성종
협 조
	주무관			임해기
	주무관			박종석

- 영등포정수센터 탈수설비 개량사업 -

사전준공검사 결과 및 실정보고

2018. 12.

상수도사업본부

【 생산부】

- 영등포정수센터 탈수설비 개량사업 -

사전준공검사 결과 및 실정보고

‘영등포정수센터 탈수설비 개량’사업과 관련하여 각 분야별 예비준공검사 실시 결과와 유지관리부서의 보완요청사항을 보고 드림.

Ⅰ		사업현황 및 검사개요

□ 사업 현황

◯ 사 업 명 : 영등포정수센터 탈수설비 개량

◯ 계약기간 : 2018.05.11. ~ 2018.12.20.

◯ 총사업비 : 1,600백만원

◯ 주요내용 : 고압벨트프레스 탈수기 4대 및 부대설비 교체

□ 예비준공검사 시행

◯ 일    시 : 2018.12.05.(수) 14:00 ~ 17:00

◯ 장    소 : 영등포정수센터 배출수처리시설

◯ 검사항목

∙ 준공기한 내 준공가능 여부

∙ 공사내용 중 미진한 사항 및 유지관리상 개선이 필요한 사항 등

◯ 점검자 : 총5명

∙ 사업부서 : 기전설비과 기계6 김형집, 전기7 박종석, 전기7 임은비, 기계7 이상록

∙ 운영부서 : 영등포정수센터 환경7 임해기

◯ 대상사업

∙ 기계분야 : 영등포정수센터 탈수설비 개량 배관공사(******)

∙ 전기분야 : 영등포정수센터 탈수설비 개량 전기공사(****)

∙ 제어분야 : 영등포정수센터 탈수설비 개량 계측제어공사(*****)

Ⅱ		검사결과 및 실정보고

□ 예비준공검사 결과

◯ 세척수펌프 압력계 미설치 등 일부 보완이 필요한 사항이 있으나,

◯ 공정별 60~90% 진행된 상태이며, 준공기한(2018.12.20.)까지         완료 가능.

◯ 계약도서와 비교검토 결과 적절히 설치되었으며, 일부 도면과 시공간에    발생된 차이량은 최종 준공전 정산처리 예정

□ 유지관리부서 요청사항

◯ 컨베이어벨트 점검용 이동식 점검대 및 계단 설치

◯ 슬러지이송펌프 초음파 유량계 4대 교체

◯ 케익호퍼 중량 표시기 점검 및 교체

◯ 믹싱탱크 점검 발판 및 청소용 용수배관 2개소 설치 등

□ 점검사진

전기,계측분야 점검		기계 배관분야 점검

Ⅲ		행정사항

◯ 보완요청 사항 반영에 따른 설계변경 및 계약변경(본부 재무회계과)

◯ 최종 준공검사 시 예비준공검사 결과 반영 여부 점검

붙임 : 예비준공검사 현장점검표 3부. 끝.