문서번호	물재생시설과-15853
결재일자	2018.12.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생운영팀장	물재생시설과장
이인화		정훈모	12/10 이철범
협 조
	물재생시설팀장			이웅희
	물재생기전팀장			황철호
	위탁관리팀장			이문주
	오폐수관리팀장			한상각

2018.10월 물재생센터 운영현황

2018. 12.

물순환안전국

(물재생시설과)

2018년 10월 물재생시설 운영현황

하수처리량

하수처리량 및 가동률

‣ 2018.10월 하수처리량은 1일 평균 424.85만m3로 운영용량 대비 92.0%를 가동하였음

- 센터별 가동률 : 서남 126.9% > 중랑 83.4% > 탄천 80.5% > 난지 68.2%

센터명 구 분		소 계	중 랑	난 지	탄 천	서 남
시설용량 (만㎥/일)	고시용량 주1)	498	159주2)	86	90	163주3)
	운영용량	462	159	86	90	127
`18.10월	일평균	424.85	132.56	58.65	72.48	161.17
	가동률	92.0%	83.4%	68.2%	80.5%	126.9%
	1차 처리량	15.67	8.00	0.13	0.07	7.47
	2차 처리량	409.18	124.55	58.51	72.41	153.70

주1) 고시용량 변경

- `13.9.26 : 난지 100만 →   86만㎥/일, 탄천 110만 →   90만㎥/일

- `14.5.  8 : 중랑 171만 → 159만㎥/일, 서남 200만 → 163만㎥/일

주2) 운영용량 변경

- `18.8.14 : 중랑 134만 → 159만㎥/일(#1처리장 25만㎥/일 시설현대화 공사 완료)

주3) 서남 36만㎥/일 시설현대화 공사 중('13 ~'19)

월별 강수량 및 처리량 변화 추이

(단위 : mm, 만㎥/일)

구분	`17년			`18년
	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월
강수량	26.5	40.7	34.8	8.5	29.6	49.5	100.3	222.0	171.5	178.1	202.6	68.5	120.5
처리량	400.9	399.3	397.7	388.8	391.5	413.0	444.9	490.8	432.1	472.1	444.1	428.0	424.9
중랑	125.0	118.5	117.7	115.0	116.5	120.8	131.9	146.8	129.4	148.4	135.3	134.0	132.6
난지	52.8	52.3	51.6	50.4	52.9	56.2	61.9	70.0	60.7	64.3	62.8	59.2	58.6
탄천	71.6	74.7	74.4	72.9	72.5	78.5	81.4	89.0	80.3	85.8	76.7	73.4	72.5
서남	151.5	153.9	153.9	150.5	149.7	157.5	169.7	185.0	161.6	173.6	169.3	161.4	161.2

‣ 2018년 10월 강수량 120.5mm는 최근 5년간 10월 강수량 평균49.7mm의 242.5% 수준임

최근 5년간 10월 강수량 평균	`13.10월	`14.10월	`15.10월	`16.10월	`17.10월
49.7mm	13.5	52.2	81.5	74.8	26.5

<월별 강수량 및 하수처리량 변화>

(단위 : 만㎥/일, mm)

수질현황

전월 대비 수질현황

(단위 : ㎎/L, 개/㎖)

수 질 구 분			BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군수
방류수 수질기준			10이하	40이하	10이하	20이하	0.5 이하	3,000이하
중 랑	`18. 9월	유 입	125.85	76.94	75.86	30.27	2.99	168,525
		방류수	3.84	6.81	3.28	11.76	0.12	518
	`18.10월	유 입	136.07	80.10	88.02	30.20	3.14	154,143
		방류수	6.38	6.87	4.65	12.92	0.17	1,038
난 지	`18. 9월	유 입	83.03	43.84	72.93	27.17	2.67	225,863
		방류수	1.89	6.01	2.92	12.92	0.13	596
	`18.10월	유 입	95.24	38.59	63.10	28.53	2.76	212,294
		방류수	1.80	6.33	2.52	13.26	0.11	382
탄 천	`18. 9월	유 입	112.18	52.20	110.20	31.74	3.46	217,667
		방류수	2.31	5.43	1.54	10.93	0.18	681
	`18.10월	유 입	115.91	58.07	113.12	35.50	3.68	177,774
		방류수	2.18	5.83	1.93	11.83	0.16	495
서 남	`18. 9월	유 입	133.37	64.90	126.57	32.40	3.66	333,000
		방류수	5.67	7.93	3.55	12.99	0.26	172
	`18.10월	유 입	143.85	73.00	132.95	33.98	3.67	329,355
		방류수	6.51	8.13	3.85	12.94	0.24	405

월간 강수량 및 BOD 변화

(단위 : mm, mg/L)

구 분		`17년			`18년
		10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월
강수량		26.5	40.7	34.8	8.5	29.6	49.5	100.3	222.0	171.5	178.1	202.6	68.5	120.5
중랑	유입	141.2	162.1	172.1	159.7	164.9	157.4	170.0	134.9	140.8	119.1	123.0	125.8	136.1
	방류	2.7	2.8	5.4	8.7	11.3	9.9	6.7	4.1	3.0	3.4	4.2	3.8	6.4
난지	유입	115.2	133.8	137.7	137.1	134.3	128.4	133.4	100.4	115.3	90.1	88.4	83.0	95.2
	방류	3.0	2.8	3.9	5.4	6.1	6.0	5.5	4.2	3.5	2.9	2.4	1.9	1.8
탄천	유입	116.8	125.0	120.0	128.4	139.6	143.7	145.5	151.0	141.1	122.4	131.5	112.2	115.9
	방류	2.4	3.8	6.1	7.7	8.1	7.1	4.2	3.7	3.3	3.3	3.1	2.3	2.2
서남	유입	111.7	140.9	145.2	144.0	156.3	159.9	167.8	162.4	145.3	148.1	174.2	134.4	143.8
	방류	5.7	6.6	6.4	6.6	6.6	6.6	6.5	5.7	6.0	4.6	5.9	5.7	6.5

<강수량과 유입수 BOD 변화 추이>

(단위 : 강수량 mm, BOD mg/L)

타시도 하수 및  침출수 반입

‣ 하  수 유입량 : 전년 10월 대비    1.7% 감소(-3,528㎥/일)

‣ 침출수 반입량 : 전년 10월 대비     9.2% 증가(    110㎥/일)

‣ 음폐수 반입량 : 전년 10월 대비 16.3% 감소(   -120㎥/일)

구 분		반입량(㎥/일)		증감량 (㎥/일)	증감율 (%)
		`17.10월	`18.10월
총 괄	하 수	210,751	207,223	△3,528	△1.67
	침 출 수	1,197	1,307	110	9.23
	음 폐 수	739	619	△120	△16.25
중 랑	하수 (의정부시)	713	615	△99	△13.82
	침출수 (성동구)	4	10	6	147.83
	음폐수 (강동, 도봉)	232	326	94	40.36
난 지	하수 (고양시)	16,778	16,579	△200	△1.19
	침출수 (월드컵공원)	1,104	1,224	120	10.85
	음폐수 (고양, 서대문)	276	54	△222	△80.36
탄 천	하수 (과천, 하남)	54,150	57,148	2,997	5.54
	침출수 (서초, 하남)	57	67	11	18.48
서 남	하수 (광명)	139,109	132,882	△6,227	△4.48
	침출수 (영등포, 수도권매립지)	31	6	△26	△82.09
	음폐수 (강남 등 14개구)	230	238	8	3.56

약품 사용현황

총인처리 응집제 사용현황

구 분	`18.10월 응집약품 사용량			전월대비 증감
	사용량 (kg/일)	2차 처리량 (만㎥/일)	단위사용량 (g/㎥)	`18.9월 (kg/일)	증감량 (kg/일)	증감률 (%)
총 계	148,000	410.6	36.0	137,232	10,768	7.8
중 랑	50,034	124.6	40.2	52,484	△2,450	△4.7
난 지	22,524	60.0	37.5	20,842	1,683	8.1
서 남	55,926	153.7	36.4	43,273	12,653	29.2
탄 천	19,516	72.4	27.0	20,634	△1,118	△5.4

‣ 총인처리 응집약품 사용량 전월 대비 7.8%(10,768kg/일) 증가

- 증가비율 : 서남 29.2% > 난지 8.1% > 중랑 △4.7% > 탄천 △5.4%

‣ 2차 처리량 대비 응집약품 사용량 평균 36.0g/㎥

- 센터별(g/㎥) : 중랑 40.2 > 난지 37.5 > 서남 36.4 > 탄천 27.0

※ 센터별 사용약품

· 중랑 : PAC

· 난지, 서남 : PAC, 폴리테츠

· 탄천 : PAC, polyca-2

탈수약품 사용현황

(단위 : 케익량-톤, 약품량-kg, 주입율-약품사용량/케익DS량)

구 분		일평균		전월대비 증감
		`18.9월	`18.10월
총 계	케익량	1,779	1,727	△51
	약품량	4,396	4,365	△30
중 랑	케익량	589	572	△17
	함수율	77.1	77.5
	약품량	967	949	△18
	주입률	0.72	0.76
난 지	케익량	333	330	△4
	함수율	77.7	78.0
	약품량	581	606	24
	주입률	0.78	0.83
탄 천	케익량	311	323	12
	함수율	75.5	76.8
	약품량	1,752	1,804	52
	주입률	0.88	0.93
서 남	케익량	545	503	△42
	함수율	78.5	78.9
	약품량	1,096	1,007	△89
	주입률	0.93	0.95

※ 응집제 성상 : 분말(중랑, 난지, 서남), 액상 43%(탄천)

‣ 케익발생량

- 중랑 572톤/일 > 서남 503톤/일 > 난지 330톤/일 > 탄천 323톤/일

- 전월대비(톤/일) : 탄천 12 > 난지 -4 > 중랑 -17 > 서남 -42

‣ 함수율

- 서남 78.9% > 난지 78.0% > 중랑 77.5% > 탄천 76.8%

- 전월대비 증감(%p) : 중랑 0.4, 난지 0.3, 탄천 1.3, 서남 0.4

‣ 약품주입률

- 서남 0.95% > 탄천 0.93% > 난지 0.83% > 중랑 0.76%

- 증감(%p) : 중랑 0.04, 난지 0.05, 탄천 0.05, 서남 0.02

폐기물 발생 및 처분

폐기물 발생

(단위 : 톤/일)

구 분 처리장	계	하 수				분뇨
		소 계	슬러지케익	협잡물	침사물	소 계	슬러지케익	협잡물	침사물
계	1,774	1,746	1,726	10	10	28	2	19	7
중 랑	591	582	572	4	6	10	-	8	1
난 지	339	332	328	3	0	8	2	6	-
서 남	518	507	503	3	2	11	-	5	6
탄 천	325	325	323	1	2

‣ 전년도 10월 대비 1일 평균 발생량 70톤/일(1,844→1,774) 감소

- 하수폐기물 74톤/일 감소, 분뇨폐기물 4톤/일 증가

- 센터별 증가량(톤/일) : 중랑 11 > 서남 -9 > 탄천 –23 > 난지 -50

‣ 전월 대비 1일 평균 폐기물 발생량 49톤/일(1,823→1,774) 감소

- 하수폐기물 54톤/일 감소, 분뇨폐기물 5톤/일 증가

- 센터별 증가량(톤/일) : 탄천 8 > 난지 -3 > 중랑 -14 > 서남 -41

<물재생센터 폐기물 발생 추이>

(단위 : 톤/일)

폐기물 처분

(단위 : 톤/일)

구 분 처리장	합계	외부처리				자체처리
		소계	소각,매립(협잡·침사)	고형화 등 (슬러지)	재활용 (침사 등)	소계	건 조주1)	소 각주2)
계	2,029	1,160	38	1,003	119	869	568	301
중 랑	627	352	9	312	30	275	275	0
난 지	373	106	16	88	2	267	112	155
서 남	612	466	12	426	28	146	0	146
탄 천	417	237	1	176	60	181	181	0

‣ 전년도 10월 대비 1일 평균 처분량 198톤/일(1,831→2,029) 증가

- 외부처리 : 258톤/일 증가 (탄천 135 > 서남 71 > 중랑 45 > 난지 8)

․ 소각,매립 -10(48→38), 고형화 153(850→1,003), 재활용 116(3→119)

- 자체처리 : 60톤/일 감소(탄천 8 > 서남 4 > 중랑 -22 > 난지 -50)

․건조 -52(620→568), 소각 -8(309→301)

‣ 전월 대비 1일 평균 처분량 116톤/일(1,913→2,029) 증가

- 외부처리 : 16톤/일 증가 (탄천 55 > 서남 24 > 중랑 -28 > 난지 -34)

․ 소각,매립 -6(44→38), 고형화 110(893→1,003), 재활용 -88(207→119)

- 자체처리 : 100톤/일 증가 (탄천 61 > 난지 52 > 서남 7 > 중랑 -20)

․건조 30(538→568), 소각 70(231→301)

‣ 2018.10월 발생량 대비 처리량 비율은 114%로 전월 105% 대비 9% 증가

- 처리율 : 탄천 128% > 서남 118% > 난지 110% > 중랑 106%

주1) 자체 건조시설 용량대비 일평균 처리량 비율(비가동일 포함) : 중랑 92% > 탄천 90% > 난지 74%

▫ 난지 : 정기 정비로 인한 비가동(10.24~27)

주2) 자체 소각시설 용량대비 일평균 처리량 비율(비가동일 포함) : 난지 104% > 서남 97%

소화조 운영현황

처리장별 가스발생량

‣ 4개 센터 전체의 월간 가스발생량은 전월대비 1.7% 감소하였음.

․ `18.9월 164,750 → `18.10월 162,011〔N㎥/일〕

<소화조 운전 및 소화가스 발생량>

시설별 구 분		슬러지유입량 (㎥/일)	유입 TS (%)	유입 VS (%)	소 화 율(%) [설계치 ]	유출 TS (%)	유출 VS (%)	슬러지유출량 (㎥/일)	가스발생량 (N㎥/일)	비고 (2018.9 가스발생량)
계		-	-	-	-	-	-	-	162,011	164,750
중랑	#고도	964	5.36	88.0	15.50주) [50]	4.83	86.1	964	3,334	3,899
	# 3,4	4,516	4.39	72.8	51.30 [50]	2.94	56.6	4,423	52,894	55,805
난 지	# 1	2,535	3.27	74.3	56.13 [40]	2.76	56.0	2,528	22,169	23,065
	# 2	693	3.37	73.6	38.51 [40]	3.08	55.4	964	14,612	14,729
탄 천		2,251	5.33	68.9	48.50 [30]	4.07	53.3	2,251	16,080	13,326
서 남	# 1	1,465	5.07	70.1	48.30 [30.6]	3.19	54.8	1,350	24,386	24,165
	# 2	2,227	4.61	65.2	40.30 [30.6]	3.24	52.8	2,227	28,536	29,760

주)  퇴적물 처리 및 내부 수리공사로 인하여 소화조 일부 가동중지하여 소화율 감소

‣ 소화율 변화

<전월 대비 소화율 변화>

(단위 : %)

중 랑	난 지	탄 천	서 남
#고도 25.9→15.5	#1 59.0→56.1	41.6→48.5	#1 33.2→48.3
#3,4 50.3→51.3	#2 39.2→38.5		#2 42.8→40.3

소화가스 발생 및 사용 현황

(단위 : N㎥/일)

구 분			계	중 랑	난 지	탄 천	서 남
발생량			162,011	56,227	36,781	16,080	52,923
	사용량		140,708	53,989	26,178	12,615	47,926
	사용내역	가온보일러	671	0	0	0	671
		가스발전기	4,919	0	0	231	4,687
		건조보일러	57,194	33,991	10,819	12,383	0
		소각장 보조보일러	3,007	0	0	0	3,007
		도시가스화 사업	19,998	19,998	0	0	0
		음식물처리장(난지) 테니스장(서남)	6,248	0	6,248	0	0
		열병합발전	48,672	0	9,112	0	39,560
기타(잉여)			21,303	2,238	10,602	3,465	4,997

<소화가스 사용비율> - 2018.10-

정화조 및 분뇨 처리량

‣ `18.10월 일평균 처리량은 전월보다 19.1% 증가

• 증가량 : 1,969㎘/일(10,319 → 12,288㎘/일)

• 중랑 609㎘/일, 난지 657㎘/일, 서남 702㎘/일

구 분		시설용량	처리량(kL/일)		증감
			`18.9월	`18.10월
총 계	소 계	12,500	10,319	12,288	19.1%	1,969
	정화조		10,279	12,234
	분 뇨		40	55
중 랑	소 계	4,000	3,756	4,366	16.2%	609
	정화조		3,739	4,341
	분 뇨		17	25
난 지	소 계	4,500	3,002	3,660	21.9%	657
	정화조		2,990	3,644
	분 뇨		13	16
서 남	소 계	4,000주)	3,561	4,263	19.7%	702
	정화조		3,550	4,249
	분 뇨		10	14

※ 정화조는 수세식시설 수거물량이며, 분뇨는 재래식시설 수거물량임

주) 서남센터 분뇨처리시설 4,000㎘ 신설(2016.10월)

[효율적인 시설운영을 위하여 분뇨처리권역 조정]

· 근  거 : 정화조오니(분뇨) 반입량 조정 시행계획(물재생시설과-8297, ’18.6.26.)

· 시행일 : 2018.7.1.

· 내  용 : 중랑 · 서남처리장 각 4,000톤 우선 반입 후 나머지 난지처리장 반입

⇒ 중랑 167톤/일, 난지 408톤/일의 기존 반입처리한 분뇨를 서남처리장(575톤/일)으로 조정하여 처리

전력사용량

(단위 : MWh)

구분		합계	중랑	난지	탄천	서남
연간 누계 (`18.1~10월)		408,031	149,549	59,645	62,786	136,051
`18.10월	계	40,452	15,129	5,659	5,763	13,901
	한전	40,147	15,120	5,658	5,748	13,622
	자체발전 (비율%)	305	9	1	15	279
		(0.76%)	(0.06%)	(0.02%)	(0.27%)	(2.05%)

끝.