문서번호	급수운영과-19197
결재일자	2018.12.10.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장	강동수도사업소장
한호진		김태헌	12/10 윤순용
협조

송배수관정비공사 실정보고 검토 보고서

2018. 12.

강 동 수 도 사 업 소

(급 수 운 영 과)

송배수관정비공사 실정보고 검토 보고서

명에 의거 송파구 관내 시설물 정비공사 업무중 다음과 같은 사항이 발생하여 보고합니다.

현 황

○ 근    거 : 노후 송배수관 정비공사 설계검토 보고

배수과–2982(2018.4.11)

○ 위    치 : 송파구 동남로 169 ~ 오금로 396번지 간

’84년 부설된 600mm 회주철관 730m 정비

○ 보고개요 : 취소된 “잠실운동장~잠실새내역간 송배수관정비공사”

대체구간으로 송파구관내 시설물정비공사로 시행

보고내용

○ 위 송배수관로의 정비를 위해선 파란색 선의 관로를 부설하여 검정색으로 표기된 노후관로를 폐쇄하여야 하나, A의 500mm 제수밸브가 고장으로 지수가 되지않아 공사를 추진할 수 없어, 노란색의 위치에

500mm 무단수차단공법(라인스토핑) 2개소를 시공 A의 노후밸브를 교체하여 정비토록 작업지시 하였으나, 굴착하여 시공한바 B의 600mm 제수밸브도 고장으로 지수가 되지않음을 실정보고

************************************************************

조치의견

○ 위 공사의 원활한 추진을 위하여 아래 도면의 녹색 위치에 600mm무단수 차단공법(라인스토핑) 2개소를 추가 설치하여 겨울철 단수로 인한 민원없이 공사를 시행하고자 합니다.

************************************************************

붙 임 : 1. 현장실정 보고서 1부.

2. 관련 본부공문 1부.  끝.