문서번호	시설관리과-22541
결재일자	2018.12.10.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
이기찬		박홍선	전결 12/10 代송종범
협조
	주무관		곽미숙

믿음주는 아리수, 으뜸가는 강동수도!

배수관 공기세척 실시결과 보고(길동56블록)

2018. 12.

시설관리과

배수관 공기세척 실시결과 보고(길동56블록)

2018년도 배수관 물세척 추진 계획에 의거 길동56블록에 대하여 공기세척을  실시하고, 그 결과를 보고합니다.

□ 세척현황

◯ 작업기간: 2018. 10. 18.(목)

◯ 작업구간: 강동구 길동 일대(길동56블록)

구간	위치	관종	구경 (mm)	부설년도	연장(m)	수압 (kg/㎠)	퇴수시설	세척일
공기 세척	**********	****	**	****	**	3.3	소화전	10.18.
공기 세척	****************	****	**	****	**	3.3	소화전	10.18.

◯ 작업방법: 공기주입장치를 통한 공기주입(주입횟수: 3회)

◯ 현황도면

*****************************

□ 세척결과

◯ 공기세척 공법 세척능력 양호함

◯ 수질기준에 적합(먹는물 수질기준: 잔류염소 0.1이상, 탁도 0.5이하)

연번	위치 및 구간	관로현황					수질상태				비고
		구경 (㎜)	연장	관종	부설 년도	수압 (kg/㎠)	전		후
							탁도	잔류 염소	탁도	잔류 염소
계	강동구 길동		157
1	**********	**	**	****	***	3.3	0.25	0.26	0.18	0.36	소화전
2	****************	**	**	****	***	3.3	0.24	0.27	0.14	0.37	소화전

□ 분석결과

◯ 탁도

- 소화전은 비상시설로서 자주 사용하지 않는바 소화전 내부 정체수로 최초 퇴수 시 고탁도 현상이 발생하나, 서서히 수질이 개선됨.

◯ 잔류염소
- 세척 전,후 모두 기준치 이상으로 측정되었으며, 세척 후 측정 값이 세척전보다 양호

◯ 상기사항으로 미루어 보았을 때 수질개선의 효과가 있는 것으로 판단됨

붙임  퇴수실적 및 작업사진 1부.  끝.