문서번호	정수과-5505
결재일자	2018.12.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
유병생		12/11 강성욱
협조
	주무관		박근희

이산화탄소 기화기 내부 가스배관 누설 발생 및  조치 보고

2018. 12.

구의아리수정수센터

( 정 수 과 )

이산화탄소 기화기 내부 가스배관 누설 발생 및 조치 보고

이산화탄소 1정수장 기화기 내부 가스배관 누설 발생으로 부분 조치를 실시하고 보고드림.

□ 현황

설비명	설치위치	형식	수량	기화능력	제작사	제조년	비 고
이산화탄소 기화기	1정수장	전열온수식	2대	200kg/h	㈜유엔에스	2009년	내압: 3.5Mpa 기밀: 2.3Mpa
	2정수장	전열온수식	2대	200kg/h	㈜서흥테크	2013년	내압: 2.9Mpa 기밀: 2.3Mpa

□ 점검·조치 내역

◯ 점검일시: 2018년 12월 10일 14시

◯ 점 검 자: 유병생, 신석근(한국초저온용기(주))

◯ 점검결과: 1정수장 기화기 1호 내부 가스배관 부식으로 인한 가스누설 발생

◯ 조치내용: 가스배관 누설 부위 용접(시설과) 후 사용 압력으로 누설검사 실시

□ 점검·조치 사진

이산화탄소 기화기내 누설확인(기포)	이산화탄소 배관 누설 부분
배관 보수(용접): 시설과	누설확인(좌) 및 배관내 수분 퍼지작업(우)

□ 향후계획

◯ 누설 조치 부분을 주기적으로 점검을 실시하고, 2019년 상반기 기화기 재검사 예정

◯ 향후 기화기 재발 시 동일 성능의 신규 기기 구매를 검토하여 교체하고자 함.  끝.