문서번호	시설관리과-22879
결재일자	2018.12.12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
기전팀장	시설관리과장	강서수도사업소장
이무규	박은선	12/12 최생인
협 조

2018년 전기설비 유지보수 공사(연간단가)

추진실적 및 설계변경(2회차) 계획

2018. 12.

강서수도사업소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2018년 전기설비 유지보수 공사(연간단가)

추진실적 및 설계변경(2회차) 계획

가압장, 배수지 전기설비의 원활한 유지보수를 위하여 시행 중인 『2018년 전기설비 유지보수 공사(연간단가)』와 관련 추진실적, 본부 점검지적사항 반영 및 설계변경 계획을 보고 드림

□ 사업개요

○ 공 사 명 : 2018년 전기설비 유지보수 공사(연간단가)

○ 공사기간 : 2018. 4. 1. ～ 2019. 3. 31.

○ 총공사부기금액 : ************

○ 계약상대자 : *****************

○ 공사규모

- 가압장, 배수지 등 전기설비 사전 정비

- 전기설비 고장 발생시 긴급 보수

□ 전기설비 유지보수 추진 실적

[3차]

○ 화곡가압장 CCTV 제어용 박스 및 접지단자함 교체

- 작업일시 : 2018. 08. 06. ~ 09. 15.

- 작업내용 : CCTV제어함 1대, 접지단자함 1대 교체

○ 목동공동구전동밸브 제어반 내 작업용 콘센트 설치

- 작업일시 : 2018. 08. 06. ~ 09. 15.

- 작업내용 : TRANSFORMER, 배선용차단기,콘센트 6개소 설치

[4차]

○ 냉방기 전원 배관 및 케이블 설치

- 작업일시 :  2018. 08. 24. ~ 09. 21.

- 대상 : 우장산, 개봉가압장, 궁동증압장, 제어실

○ 전기방식설비 정류기반 잠금장치 설치

- 작업일시 :  2018. 08. 24. ~ 09. 21.

- 작업내용 : 정류기반 10개소 경첩 설치

[5차]

○ 작업기간 : 2018. 10. 17. ~  12. 14.(공사 중)

○ 작업내용

- 온수가압장 4개소, 개봉가압장 2개소 노이즈필터 설치

- 궁동2증압장(신설) 전기공사 : 케이블 배선, 트레이 설치, 제어반 베이스 등

- 궁동2증압장(제어반내)노이즈필터 및 누전차단기 설치

- 온수가압장 증압반 디지털판넬미터 교체

- 온수가압장 1호 펌프 차단기 및 케이블 교체

□ 본부 기술진단과 회계분야 이행실태 순회점검 지적사항 반영

○ 점검일시 : 2018. 10. 31. ~ 11. 2.

○ 지적사항 : 1회차 기성 지급한 우장산 배수지 증압펌프 제어반 전원 인입점 변경 사항 중 “서지보호기” 노무비 산출 착오

○ 반영사항 : 서지보호기 설치 공량을 내선전공 0.58(=0.24*1.2*2)에서 내선전공 0.29(=0.24*1.2)로 변경

○ 반영금액 : 감52,034원(제경비 제외)

□ 설계변경

○ 설계변경 사유 : 본부 점검지적사항 반영, 3~5차 작업결과 물량 증감 및 신규물량 발생

○ 설계변경 내용

- 계약기간 : 변경없음

- 총공사부기금액 : 변경없음

변 경 전	변 경 후	증 ․ 감 액
***********	***********	-

- 시공물량 (상세내역 별첨)

구 분	공 종	비 고
물량 감소	접지동봉(Φ16×1800L 2본)설치 등 111건
물량 증가	F-CV 0.6/1kV F-CV 3C*4㎟ 설치 등 5건
신규 물량	CCTV제어함 철거 등 30건

□ 조치의견

○ 상기와 같이 본부 점검지적사항 반영, 3~5차 공사시행 중 발생한 시공물량 증·감, 신규공종발생에 따른 변경사항에 대하여 설계변경심의위원회를 개최하고자 하며

○ 심의결과를 반영하여 설계변경 시행하고자 함.

붙임 : 1. 시공물량 변경 및 신규물량 현황 각 1부

2. 설계변경 내역서 1부

3. 3~4차 작업완료 보고서 1부.  끝.