문서번호	급수운영과-22439
결재일자	2018.12.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		급수운영과장
진하영		12/11 장종욱
협조	주무관		서호태
	주무관		최용진

소블록 단위 물세척(Flushing)실시결과보고

[공릉12 소블록]

2018. 12

북부수도사업소

(급수운영과)

소블럭 단위 물세척 실시 결과 보고

깨끗하고 안전한 수돗물 공급을 위해 2018년도 소블럭 단위 물세척 추진계획에

의거, 공릉12 소블록 물세척 시행 후 그 실시결과를 보고함.

Ⅰ	관련 근거

❍ 급수운영과-3323호(`18.02.23)『2018년도 물 세척 추진계획』

Ⅱ	세척 개요

❍ 기  간 : `18.11.13~`18.11.14(2일간)

물세척 구간 위치도

❍ 위  치 : 공릉12소블록(방학동 649-30번지 외 3개소 일대)

❍ 세척 내역

구간	위치	관로현황					세척일
		구 경 (mm)	연 장 (m)	관 종	부 설 연 도	수 압 (kg/㎠)
1	방학동649-30~45번지일대	80	100	DCIP	1988	3.9	`18.11.13
2	방학동646-27~31번지일대	80	50	DCIP	1992	3.8	`18.11.13
3	방학동646-22~26번지 일대	80	50	DCIP	1992	4.0	`18.11.14
3	방학동646-11~15번지 일대	80	50	DCIP	1992	3.9	`18.11.14

Ⅲ	세척 실시 결과

❍ 구간별 수질검사 결과

구간	수질상태						수질검사 기준
	세 척 전		세 척 중		세 척 후
	잔류염소	탁도	잔류염소	탁도	잔류염소	탁도
1	0.21	0.29	0.23	0.51	0.23	0.22	적합
2	0.36	0.37	0.38	0.57	0.38	0.25	적합
3	0.36	0.33	0.37	0.54	0.39	0.24	적합
4	0.24	0.31	0.36	0.55	0.35	0.24	적합

❍ 수질검사 기준 : 잔류염소(0.1mg/L이상), 탁도(0.5NTU이하)

❍ 물세척 결과 : 세척 실시 후 수질검사 결과 잔류 염소 및 탁도는 세척                  후 모두 수질검사 기준치 내로 적합하여 수질 개선 결과를                  확인.

따로붙임 : 퇴수 실적보고서 및 물세척 사진 각 1부.  끝.