문서번호	시설관리과-22864
결재일자	2018.12.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
이한수		이무규	12/12 박은선
협조

중블록유량계(KSM-2,11) 비교유량 측정 결과보고

2018. 12.

강서수도사업소

(시설관리과)

중블록유량계(KSM-2,11) 비교유량 측정 결과보고

본부 주관으로 시행한 중블록유량계(KMS-2,11)의 비교유량 측정 결과를 아래와 같이 보고 드림

□ 측정대상 현황

유량계	형 식	위 치	관경(mm)	제작사	설치년도
KSM-2	초음파(건식)	강서구 양천로 331	1350	그린플로우	2012
KSM-11	초음파(건식)	강서구 우장산로 10길 112	700	자인테크놀로지	2015

□ 측정개요

❍  측 정 일 : 2018. 12. 11.(화)

❍  측 정 자 : 서용엔지니어링 과장 심규철 외 1명

❍  입 회 자 : 공업9급 이한수

□ 비교유량 측정결과

❍  측정대상 : 중블록 유량계(KSM-2,11)

유량계	비교측정 일시	측정유량(㎥)
		현장 유량계	기준 유량계	차이량	오차율(%)
KSM-2	2018. 12. 11. (10:57~14:02)	5703	5678.35	24.65	0.43
KSM-11	2018. 12. 11. (11:58~15:13)	3967	3974.19	-7.19	-0.18

※ “서울시 유량계 업무처리 지침” 기준 : 허용오차율 ± 0.5% 이내(2014.9.1.개정)

❍ 측정결과 : 허용오차율 범위 내(±0.5%)로 양호

붙임  비교유량 측정결과표 각 1부.  끝.