문서번호	녹색에너지과-31936
결재일자	2018.12.14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		태양광총괄팀장	녹색에너지과장
정삼모		김재웅	12/14 신동호
협조

- 화재 등 안전사고 예방을 위한 -

공공시설 태양광 설비 일제점검 결과보고

2018. 12.

기후환경본부

(녹색에너지과)

- 화재 등 안전사고 예방을 위한 -

공공시설 태양광 설비 일제점검 결과보고

화재 등 안전사고 예방을 위해 시 산하기관 및 자치구 공공시설에 설치된 태양광을 일제점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고 드림.

□ 점검개요

○ 대상시설: 市 산하기관, 자치구 공공부지 태양광 시설(770개소)

※ 상수도사업본부는 자체점검 시행으로 제외

○ 점검기간 : ’18. 11. 28. ~ 12. 10.

○ 점 검 자 : 시설물 관리부서, 전기안전관리자, 민간사업자 등

○ 점검사항

- 접속함 및 인버터 발열과 접속 상태

- 태양광 전기시설 접지 및 발전시설 동작상태 등

○ 점검방법

- 자체점검은 태양광 발전설비 체크리스트 기준으로 이상유무 점검

- 20㎾초과는 전기안전관리자, 20㎾이하는 관리주체 주관하에 시행

□ 점검결과

	< 총 평 >
○ 인버터(표시부) 고장, 모니터링 통신 결함, 외함내 청결상태 불량 등 총 51건의 자체 지적사항 발생 - 지적사항(총 51건) ┍ ’18년 보수 완료 : 22건(43%) ┕ ’19년 보수 예정 : 29건(57%) ○ 일부 자치구는 인버터 고장(표시창 포함), 모니터링 통신장비 등 태양광 유지관리 예산이 없어 고장이 장기간 방치되는 실정 ☞ ’19년 보수예정(57%) ○ 전기안전관리자 선임시설(20㎾초과)은 육안점검 위주의 형식적 점검, 경로당· 어린이집 등 미선임시설(20㎾이하)은 전문 관리자가 없어 일상점검 등 소홀 【조치계획】 ○ 화재에 취약한 접속함 내 자동소화장치, DC 차단시설 설치 등 시설개선을 통해 안전사고 유발요인 사전 제거 - 외부전문기관(한국에너지공단 등)과 협업을 통해 접속함 등 취약개소 시설개선 추진 ○ 태양광설비 유지관리예산 편성(자치구), 매뉴얼 보완, 정기교육 등을 통해 점검·보수가 일상화되고 체계화될 수 있도록 추진 - 열화상감지기, 소화기 비치 등 유지관리 매뉴얼 보완 - 태양광설비 시설관리자 집합교육 실시(상·하반기 총 2회) 등

○ 주요 지적사항 :  “붙임 1” 참조

구 분	계	지 적 사 항
		모듈	인버터	접속함	모니터링	기 타
계	51	5	19	3	16	8
서울시	15	-	2	2	9	2
자치구	36	5	17	1	7	6

□ 향후 계획

○ ‘태양광설비 설치․관리 업무매뉴얼’ 등 보완 정비(’19. 1월)

- 방 법 : 한국에너지공단 등 사례조사, 외부전문가 의견 수렵

- 내 용 : 업무매뉴얼 점검방법, 항목, 내용 등 보완 정비 등

○ 태양광 발전시설 시설물 관리자 안전관리 교육 시행(’19. 2월)

- 대 상 : 市 산하기관․자치구 관리자, 민간사업자, 전기안전관리자 등

- 내 용 : 태양광 전기시설물 안전관리 요령 및 관련법령 안내 등

○ 접속함 등 화재 취약시설 시설개선 추진(’19. 3월)

- 태양광설비 시공기준(신재생에너지설비의 지원 등에 관한 지침) 개정 건의(한국에너지공단)

- 한국전기안전공사, 한국에너지공단 등과 협업을 통해 시설개선 추진

□ 행정사항

○ 자체점검 지적사항은 시설물 관리부서에 통보하여 보수 조치

① 지적사항 ┍ 안전 관련․인버터함 정비 등 경미한 사항: 2018년 완료

┕ 예산 투입 필요시: 2019년 2월중 조치 완료

② 경로당 등 20㎾이하 전기안전관리자 미선임 시설 전기안전점검 강화

‣ 20㎾이하 소규모 시설은 주관부서에서 전기분야 전문업체 정기점검 권고

③ 시설물 관리부서, 전기안전관리자 안전점검 내실화 추진

‣ 분기별 적외선 열화상 측정, 연차별 절연·절연저항 측정과 기록 보존 강화

○ 금회 누락된 자치구 공공시설 태양광은 일제점검 재실시 통보

- 자 치 구: 광진구, 동대문구, 중랑구, 서초구(4개구)

- 점검 및 제출기한: 2018.12.20.(목)

붙임: 자체 안전점검 결과 1부.  끝.