문서번호	수질과-10338
결재일자	2018.12.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		수질과장	생산부장
정수형		서한호	12/14 유성종
협 조

ISO 22000(식품안전경영시스템)

사후관리심사 수감결과 보고

2018. 12.

상수도사업본부

( 수 질 과 )

ISO 22000(식품안전경영시스템)

사후관리심사 수감결과 보고

ISO22000(식품안전경영시스템) 인증 유지를 위한 인증기관으로부터의 사후관리심사를 수감하고, 그 결과를 보고 드림

Ⅰ		인증 취득 개요

□ 추진근거

○ 2018년 ISO 22000/14001 운영계획(수질과-2065호, ‘18. 3. 9. 본부장 방침)

- ISO22000 사후관리심사 실시

□ 인증현황

인증구분	ISO 22000(식품안전경영시스템)
목 적	생산·제조 전 과정에서의 위해요소를 효과적 관리
인증 취득일	2016. 10. 27
인증범위	취수 ~ 정수장 ~ 수도꼭지까지 6개 정수센터 수계 (병물아리수 생산공정 포함)
대상기관	6개 기관(정수센터 6개소)
인증기관	BSI (영국표준협회)
인증 유효기간	‘16. 10 .27. ~ ’19. 10. 26.
재심사 주기	인증유지를 위해 인증기관으로부터 사후관리심사를 매년 1회, 갱신심사를 3년마다 1회 실시

Ⅱ		사후관리심사 결과

□ 사후관리심사 개요

○ 심사일시 : 2018. 12. 3. ~ 12. 5.(3일간)

○ 심사대상 : 5개 기관(강북‧암사‧광암정수센터 / 동부‧강동수도사업소)

○ 심사기관 : BSI (영국표준협회)

○ 심사방법 : 문서 및 현장심사 병행

○ 기관별 심사일정

구 분		심사 대상기관	심사원	비 고
ISO 22000	12월 3일(월)	강북/동부	이봉우/안상호
	12월 4일(화)	암사/강동	이봉우/안상호
	12월 5일(수)	광암	이봉우/안상호

□ 사후관리심사 결과 : 인증 지속 유지

○ 심사결과

구 분	MNC(중부적합)	NC(경부적합)	개선권고사항
식품안전	None	None	9건

○ 개선/권고사항 요약 : 9건(붙임 보고서 참조)

공통 개선/권고 사항

- 변경된 ISO 담당자는 사외 ISO 22000 내부심사원과정 이수를 권고함

- CCP(중요관리점) 및 OPRP(선행요건프로그램) 항목에 검증 활동 반영사항

▸ 연 1회 해당 공정 운전 실적 파악, 공급라인 및 배수지 등 관련 수질검사한 결과 파악

▸ CCP 및 OPRP 항목의 적정성, 관리 범위 및 모니터링 방법의 적정성 검토

▸ 차기 년도에 CCP 및 OPRP 적용 항목 및 조정된 관리 범위 결정

※ CCP(Critical Control Point, 중요관리점)

OPRP(Operational Prerequisite Program, 선행요건프로그램)

- 내부심사 및 경영검토는 연1회 진행되는 것이 바람직함(수도사업소 공통)

사업소별 개선/권고 사항

- 염소 공급 라인 및 기화기 설비에 설치된 온도계 및 압력계에 정상 운전 범위가 표시되는 것이 바람직함(암사정수센터)

- 비상조치 훈련 후 문제점 및 개선대책이 마련되어 있으며, 후속조치를 진행하고 있으나, 후속조치 처리과 결과를 함께 관리되는 것이 효과적임(암사정수센터)

- 제1정수장 여과지 천정 페인트 탈각되어 있음, 페인트 제거 또는 재도색 작업 필요함(암사정수센터)

- 후염소 투입 설비에 부착된 염소 투입량 조견표에 명칭, 설비 번호, 작성 인원 및 작성 날짜 기재(광암정수센터)

- CCP 모니터링에 사용되는 2-MIB, 지오지민 분석장비 정도관리 측면에서 표준 시료 점검 및 검량선 작성 주기 등 등록관리(광암정수센터)

- 환경측정기기 법적 정도 검사 기준일 준수(광암정수센터)

○ 우수사례 : 4건(붙임 보고서 참조)

- 침전지 안전펜스 하단에 메쉬망설치로 낙엽 등 이물질 유입방지 및 견학자 안전확보(강북정수센터)

- 염소 누출 상황에 대비한 대응 체계가 현장에서 안내되고 있음(광암정수센터)

▸ 염소 누출량 대비 예상되는 피해 범위 식별

▸ 비상 연락망 구축 및 유관기관과 대응 훈련실시

- 이산화탄소 공급 압력게이지 눈에 보이는 관리 및 열림 닫힘 눈에 보이는 관리가 우수함(암사, 광암정수센터)

- 염소용기별 긴급차단밸브 설치로 누출 시 누출량 최소화로 안전사고 예방(암사, 광암정수센터)

Ⅲ		행 정 사 항

○ 기관별 사후관리심사 개선/권고사항 이행 및 자체 경영검토시 이행사항 반영(`19년 갱신심사 시 중점 확인 사항)

붙  임 : 1. ISO 22000 사후관리심사 결과 보고서 1부,

2. 종료회의 자료 1부. 끝.