문서번호	급수운영과-23118
결재일자	2018.12.14.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

				시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장		서부수도사업소장
양재덕	代양재덕	이병운		12/14 박영헌
협 조

『 2018년 서대문구 관내 상수도 맨홀 정밀점검 용역』

완료(최종)보고회 개최 결과 보고

2018. 12.

서부수도사업소

급수운영과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『2018년 서대문구 관내 상수도 맨홀 정밀점검 용역』 완료(최종)보고회 결과 보고

우리 사업소에서 추진하고 있는「2018년 서대문구 관내 상수도 맨홀 정밀점검 용역」관련하여 완료(최종) 보고회를 개최하고 그 결과를 보고 드림.

Ⅰ		사업현황

□ 용역개요

□용 역 명 : 2018년 상수도 맨홀 정밀점검 용역(서대문구)

구 분	2018년 서대문구 관내 상수도 맨홀 정밀점검 용역
용역내용	상수도 맨홀조사 : 4,864개소 [350mm 이하]
용역기간	’18. 5. 24.～’18. 12. 17.
계약금액	*********
계약업체	***********

□ 주요 사업내용

-  상수도맨홀 350mm이하 정밀점검 조사

· 정밀점검 내용(진행절차)

맨홀주변 안전간판설치	맨홀뚜껑 표면마모 상태조사	뚜껑 과 틀 간 단차 조사
주변포장 상태조사 및 단차	뚜껑하면 부식상태 조사	맨홀틀 청소 후 덜컹거림 조사

Ⅱ		주요 추진 경위

□ ‘18. 5. 24.	용역계약
□ ‘18. 5. 28.	용역 과업수행 착공신고서 및 착수보고서 제출
□ ‘18. 6. 05.	GIS 자료 및 기타자료 제공

□ 중간 보고회 개최

□ 일    시 : 2018. 10. 12.(금) 14:00~16:00

□ 장    소 : 급수운영과 회의실

□ 참 석 자

- 사업소 : 과장, 팀장, 담당 주무관 2명

- 용역사 :**********************

□ 보고내용 : 사업추진 현황, 문제점 및 점검결과 분석,향후계획 등

Ⅲ		완료(최종)보고회 개최

▢ 일    시 : 2018. 12. 13.(목) 14:00~15:00

▢ 장    소 : 시설관리과 회의실

▢ 참 석 자

- 사업소 : 과장, 담당 주무관 2명

- 용역사 :**********************

▢ 보고 및 검토내용

과업대상	조사물량	확인불가 물량	비 고
4,864개소	4,858개소	6개소	100% 조사완료

□ 상수도 맨홀별 조사표(4,858개) 작성시 기록사항 누락되지 않토록  하고 사진첨부 등 보완지시

□ 향후 및 보수해야 될 상수도맨홀에 대하여 동별로 별도 부록으로 작성

하여 제출토록 지시

□ 상수도 맨홀 조사표를 서울시 포장도로관리시스템에 업로드시 누락없이

입력하도록 지시

□ 포장도로관리시스템과 GIS시스템간 시설물번호를 식별이 용이하도록 병행기록 여부 검토

□ 준공전까지 서울시 도로관리시스템 상수도 맨홀 조사표 입력 등재.

- 전체입력대상 4,858개소중 4,673개소 입력완료 (96.2%)

과업수행결과 보고	용역성과품 검토 및 지시

【개최사진】

□ 행정사항

□ 물량감소로 인한 설계변경 및 최종완료보고시 검토사항을 반영여부 확인후 준공시행.

- 용역준공일 : ‘18.12.17까지

따로붙임: 상수도맨홀 점검조사표(표본)1부. 끝.