문서번호	운영과-9333
결재일자	2018.12.17.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	운영과장
도형철		류의창	12/17 최영효
협 조

- 농축기동 협잡물처리기 2실  -

악취기술진단에 따른 주요 악취발생지점 개선시행 보고

2018. 12.

중랑물재생센터

(운영과)

- 농축기동 협잡물처리기 2실 -

악취기술진단 결과에 따른 주요 악취발생시설 개선시행 보고

우리센터 ‘2015년 12월 악취기술진단 결과에 따른 악취 주요 발생하는 슬러지처리시설(협잡물처리기실)의 시설을 개선을 시행 하여 악취저감 운영에 빈틈없이 기하고자 함.

시행근거

□ 서울특별시 중랑물재생센터 악취기술진단보고서(2015.12.)

□ 공공환경시설의 기술진단비용(환경부 고시 제2013-143호,2013.11.18.)

□ 공공환경시설의 기술진단 업무처리규정(환경부훈령 제1039호, 2013.05.02.)

탈취배관 연장(공간포집 → 국소포집) 설치

□ 대상 및 문제점

□ 주요악취발생 지점인 농축기동 협잡물처리기 2실의 협잡물처리기(3대)가       공간포집으로 되어 있어 부지경계선 「정문」 주변 복합악취 농도가          증가에 영향을 줄 수 있음.

□ 악취발생 주요 원인은 협잡물처리기 상부 노출부분에 발생되는 악취로       운영상 점검사항은 스크린 회전상태를 상시 육안으로 확인되어야 함.

□ 기존 협잡물처리기 2실 내 악취포집용 탈취그릴은 상부 공간포집 방식       공기보다 무거운 악취특성에 맞게 악취 발생시 신속한 포집을 위하여        국소 포집용으로 개선이 필요로 함.

□ 협잡물처리기 2실 현장사진

협잡물처리기 3대 현장 - 1	협잡물처리기 3대 현장 - 2

개선방안

□ 포집효율 향상 및 악취확산 최소화를 위해 협잡물처리기(3대)에      대하여 국소포집이 되도록 각 협잡물처리기별 국소 포집용 관을       연장하고 FRP 후드 설치(규격:1200mm×800mm×150mm) × 3대

소요예산

□ 소요예산: 금4,478,000원(부가가치세 포함)

□ 지출방법: (소액)전자세금계산서 득후 계좌이체

□ 예산과목: 중랑물재생센터 공통분야유지보수, 사업비용, 영업비용,
처리장비, 수선유지교체비.  끝.