문서번호	기전설비과-9643
결재일자	2018.12.17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	생산부장
박종석		조성태	12/17 유성종
협 조
	시설과장			代최이영

『국사봉배수지 건설공사 전기공사』

실정보고 검토 결과 보고

상수도사업본부

(기전설비과)

『국사봉배수지 건설공사 전기공사』

실정보고 검토 결과 보고

『국사봉배수지 건설공사 전기공사』 1차년도 공사시행 중 토목․건축공사 등 선행공사 지연에 따른 전기공사 지연에 대한 실정보고를 검토하여 보고함

□ 공사개요

❍ 공 사 명 : 국사봉배수지 건설공사 전기공사

❍ 계 약 자 : 실리기업(주) 대표 허창덕

❍ 공사기간 : (총차) ’18. 4. 2. ~ ’19. 5. 19.
(금차, 1차) ’18. 4. 2. ~ ’18. 12. 31.

❍ 공사금액 : (총차) 224,325,860원
(금차, 1차) 180,587,000원

❍ 공사내용 : 맑은 물 공급을 위한 배수지 건설공사 시행에 따른 전기공사

- 전기배관배선공사 1식, 전등 및 전열설비 공사 1식, 접지 및 피뢰공사 1식, 옥외 보안등 공사 1식, 공원등 공사 1식, 전기방식공사 1식

□ 실정보고 개요

❍ 토목․건축공사 등 선행공정 지연에 따른 전기공사 지연

- 전기공사 시공을 위한 선행공정인 토목․건축 공사 지연에 따른 공사 지연

- 공사 지연에 따른 금차(1차) 공사 물량 및 공사비 조정 필요

□ 감리단 검토의견

❍ 전기공사 1차분 물량 변경 필요

- 선행공정인 토목․건축 공사 지연으로 전기공사(1차) 물량 변경 필요

- 설계변경을 통해 전기공사 1차분과 2차분 물량 조정하여 공사추진

❍ 공사비 변경 내용

구 분	당 초		변 경		증·감액
	물량	금 액	물량	금 액
도급 공사비		180,587,000		49,060,000	감)131,527,000
Ⅰ. 직접공사비		118,285,914		28,834,606	감) 89,451,308
1.전기 배관배선공사	1식	9,831,527	1식	6,054,646	감) 3,776,881
2.계측제어 배관배선공사	1식	18,170,164	1식	13,391,540	감) 4,778,624
3.접지 및 피뢰공사	1식	4,906,843	1식	4,906,843	-
4.옥외보안등공사	1식	2,600,051	1식	575,445	감) 2,024,606
5.공원등공사	1식	3,177,925	1식	338,697	감) 2,839,228
6.전등 및 전열설비공사	1식	5,042,565	1식	3,567,435	감) 1,475,130
7.전기방식공사	1식	74,556,839	1식	-	감) 74,556,839
Ⅱ.제경비		62,301,086		20,225,394	감) 42,075,692

□ 검토의견

❍ 감리단 검토의견 적정 여부 : 적정

- 토목․건축 등 선행공정 지연에 따른 공사지연으로 시공사 귀책사유 없음

- 차수별 물량 및 계약금액 조정으로 총차 금액 조정 없음

❍ 조치방법

- 감리단 실정보고 승인 통보 및 1차분 설계변경 실시후 1차 준공

□ 향후계획

❍ 감리단 실정보고 승인 통보

붙임 : 1. 관련공문1부.

2. 검토의견서 1부.  끝.