＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	강서수도사업소
수신	서울특별시상수도사업본부장(시설관리과장)
(경유)
제목	전식방지시설물 점검결과에 따른 조치 결과 제출

1. 본부 시설관리과-8266(2018.10.02.)호 관련입니다.

2. 위 호와 관련 지적사항에 대한 조치결과를 붙임과 같이 제출합니다.

○ 지적사항 및 조치결과

구 분	관리번호	시설위치	점검결과[mV]	지적내용	조치결과
희생양극	5-C-11	구로구 경인로 221	-1953 ~ -1945 (조치 후 전위측정값)	측정함 안열림	조치완료
	5-C-2	구로구 신도림동 271-64	-746 ~ -698	전위미달	향후 계획 및 일정에 따라 조치 예정
	5-C-3	구로구 신도림동 282-39	-591 ~ -569	전위미달
	5-C-4	구로구 구로동 621-8	-679 ~ -644	전위미달
	5-C-9	구로구 구로동로 76-1	-637 ~ -628	전위미달

붙 임 : 전기방식시설물(5-C-11) 점검표 1부.  끝.

	강서수도사업소장
주무관	김재현		기전팀장	이무규		시설관리과장	12/18 박은선
협조자
시행	시설관리과-23308	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155 강서수도사업소 4층 시설관리과 (신정동)	/
전화	02-3146-4024	/전송	02-3146-4039	/	jh0031kim@seoul.go.kr	/	부분공개(5)