문서번호	급수운영과-31469
결재일자	2018.12.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
이훈재		권기섭	12/19 송근호
협조

설계변경(제1회, 최종) 심의위원회 개최 결과 보고

(군자교~아차산배수지간 송배수관 정비공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 12.

동부수도사업소

(급수운영과)

군자교~아차산배수지간 송배수관 정비공사

설계변경(제1회, 최종) 심의위원회 개최 결과 보고

우리 사업소에서 시행중인「군자교~아차산배수지간 송배수관 정비공사」에 대한 설계변경(1회, 최종) 사전 심의위원회를 개최하고 그 결과를 보고 드림.

□ 공사현황

○ 공 사 명: 군자교~아차산배수지간 송배수관 정비공사

○ 공사개요

명 칭		규 격	수 량			증·감
			단위	당 초	변 경
관 부 설		D300~1000mm	m	42	116	74
기존관 정비	충진	D1350mm	m3	1,287 (900m)	1,287 (900m)	-
	폐쇄	D900~1350mm	m	1,200	1,200	-

○ 계약업체: ㈜포제이스 건설  대표 정선태(현장대리인: 정창기)

○ 공사기간: 2018. 5. 28.~2018. 12. 23.

○ 계약금액 변경내역

구 분		당 초	변 경	증, 감
공 사 비		890,065,840	923,010,000	증	32,944,160
도급비	공 급 가 액	809,150,764	839,100,000	증	29,949,236
	부가가치세	80,915,076	83,910,000	증	2,994,924
	계	890,065,840	923,010,000	증	32,944,160

□ 심의위원회 개최 결과

○ 개최일시: 2018. 12. 18.(화) 16:00

○ 개최장소: 사업소 3층 회의실

○ 참석위원: 급수운영과장 등 6명

○ 심의내용: 신규 공종 및 시공물량 증감에 따른 설계변경 적정성 검토

- 설계변경 주요 내용

연번	구 분(제목)	주요 변경내용	공사비 증ㆍ감	관 련 근 거
1	착수전 설계도서 검토보고	○ 강관 내부용접을 위한 작업구 (점검구) 설치	증)9,118천원	공사감독2처-6318호 (2018.6.8)
2	공기밸브 설계 누락	○ 제2구간 1,000×150mm 공기밸브 설치	증)4,505천원	급수운영과-25555호 (2018.10.17)
3	송수관로1,350mm 작업구 설치	○ 제2구간 송수관로1,350×800mm 작업구 설치	증)5,413천원
4	상수도관 부단수 차단 공법(급수차단 불가)	○ 제2구간 1350×1000mm 연결을 위한 라인스토핑공법으로 제수밸브 D=1,000mm 설치	증)39,601천원
5	송수관 연결공사 추가 작업(1500X1000)	○ 기존관 D1500mm 위치변경 (폐관)에 따른 제1구간 부단수 분기1500×1000 추가 실시	증)20,055천원	급수운영과-28486호 (2018.11.19)
6	보험료 등 제경비 정산	○ 건강, 연금, 노인장기, 퇴직공제 부금비, 하도급발급수수료, 건설 기계대여금 등 정산 조치	감)-36,974천원	공사감독2처-20415호 (2018.12.18)

○ 심의결과: 신규 공종 및 시공물량 증감에 따른 설계변경 심의위원회 심의결과 ‘적정(타당)’ 의결 함.

□ 향후 계획

○ 설계변경 심의위원회에서 의결한 내용에 따라 신규 공종 및 시공물량 증감사항을 설계에 반영하여 변경계약 의뢰하고자 합니다.

붙임  1. 설계변경 심의 의결서 1부.

2. 설계변경 도면 및 설계변경 내역서 1부.

3. 수량산출서 및 설계 관련자료 각 1부.  끝.