문서번호	물재생시설과-16310
결재일자	2018.12.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
실무사무관		오폐수관리팀장	물재생시설과장
이해원		한상각	12/19 이철범
협 조
	물재생시설팀장			이웅희
	물재생기전팀장			황철호
	위탁관리팀장			이문주
	주무관			김태환

서남물재생센터 분뇨처리시설 현대화사업 인수인계 계획보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 12

물순환안전국

물재생시설과

서남물재생센터 분뇨처리시설

시설물 인수·인계 계획보고

『서남분뇨처리시설 증설 및 현대화사업』에 의거 시행된 서남물재생센터 분뇨처리시설의 설치완료에 따른 시설물 인계 · 인수계획 보고임.

1		사업개요

○ 사 업 명 : 서남분뇨처리시설 증설 및 현대화 사업

○ 시설용량 : 분뇨처리시설 4,000톤/일

○ 사업기간 : 2011. 11. 15 ~ 2016. 10. 25

○ 시 공 사 : ㈜대림산업 외 2개사 컨소시엄

○ 설치시설 : 분뇨처리시설

2		추진현황

○ 2009.09.14. 기본계획용역 완료

○ 2011.06.29 서남분뇨처리시설 현대화 추진계획 수립

○  2011.09.16 : 입찰공고(설계시공 일괄입찰)

○  2012.02.29 : 기본설계 적격심의 (실시설계 적격자 선정)

○  2012.07.29 : 실시설계 적격심의(낙찰자 선정)

○  2012.11.15 : 공사 계약 및 착공

○  2013.04.30 : 1차공사 준공

○  2015.03.31 : 2차공사 준공

○  2015.07.18 : 3차공사 준공

-1차시운전 2016.01.11.~3.14

-2차시운전 2016.07.25.~9.24

○  2016.10.25  : 공사준공(4,5차공사 준공)

○ 2016.11.15 : 시설물 인수인계 요청(도시기반시설본부)

○ 2017.2.14.~2.16 : 합동점검(도기본·물재생시설과·대림산업·감리단·서남센터)

○ 2017.12.04 : 개선사항 조치

- 조대협잡물처리기 1대(2대→3대), 이송컨베어 공기압축기 1대((3대→4대) 증설 등

○ 2018. 2.22 : 시설물목록확인(도기본·물재생시설과·대림산업·서남센터)

○ 2018. 3.16 : 시설물 인수인계 목록 확인 보고(서남환경)

○ 2018. 4. 4.~10.29 : 합동점검(도기본·물재생시설과·대림산업·감리단·서남센터)

및 하자처리요청

○ 2018.12.14 : 개선사항 조치완료(일부 진행중)

- 진출입로 침하(재포장), 시설물 침하(게이지설치, 침하 종료후 복구), 조경분야(19년봄 이식)등

※ 감사결과 처분요구사항[안전감사담당관-15543(2018.11.28.), 2개월 안에 보고]

- 효율적인 시설물 관리가 되도록 인수조치 및 지방계약법 제20조 등에 따라 하자 관리에 만전을 기할 것

3		분뇨처리시설 인수인계 대상목록 (세부내역 별첨1)

○ 토목구조물 : 전처리실, 농축기실, 부상분리설비실, 슬러지저류조, 상등수저류조, 탈리액저류조, 협잡물호퍼실, 차량대기실 등

○ 조경시설물 : 소나무, 느티나무, 측백나무, 배롱나무 등

○ 건 축 시 설 : 관리시설, 분뇨처리시설, 화장실, 계단실 등

○ 기계시설물 : 폐기물처리기, 협잡물종합처리기, 협잡물 및 침사물 컨베이어, 농축설비, 부상분리설비, 탈취설비, 각종 펌프류 및 밸브류 등

○ 전기시설물 : 수배전반, 감시제어설비, 계측기기 등

4		분뇨처리시설 지적사항(서남 사전점검 등) 조치현황

○ 7건 지적 : 지적사항 보완 완료(2018. 2)

○ 감사지적 14건 : 지적사항 보완 중(2018. 12)

5		합동점검 계획

○ 점검대상 : 서남분뇨처리시설공사 설치완료 시설물

- 고도처리시설 시운전 및 운영상 ㈜서남환경에서 지적 및 보완요청한 사항에 대하여 조치완료 여부 등을 확인

○ 점검일자 : '19. 1. 8(화) 14:00~

○ 참석대상자

- 물재생시설과 : 오폐수관리팀장, 분야별 업무담당자(6명)

- 도시기반시설본부 : 설비부 서남 분뇨처리시설 관계자

- ㈜서남환경 분뇨처리시설 분야별 담당(6명)

- 시공사 및 감리단 관계자

○ 실무 분야별 인수 검토 및 확인자

- 물재생시설과

구 분	업 무 담 당 자		담 당 팀 장
	직 급	성 명	직 명	성 명
토목, 건축, 조경	시설주사(토목)	양해선	물재생시설팀장	이웅희
기계, 전기	공업사무관(기계)	조귀현	물재생기전팀장	황철호
	공업서기보(전기)	김수진	위탁관리팀장	이문주
수질, 악취	공업사무관(화공) 공업주사(화공)	이해원 김태환	오폐수처리팀장	한상각

- ㈜서남환경

구 분	담 당 부 장		담 당 실 장
	직 명	성 명	직 명	성 명
토목, 건축, 조경	시설부장	최영규	경영관리실장	유영종
기계, 전기	환경관리부장	박용호	운영2실장	윤선헌
수질, 악취	기술연구부장	백만성	기술연구소장	최원용

6		행정사항 및 향후계획

○ 운영부서(서남환경) 지적/보완 요구사항에 대한 조치 여부 확인을 위한 합동점검 후  중대 결함 미발견시 1월 20일까지 인수 · 인계 추진

○ 인수인계후 경미한 결함에 대하여는 하자처리 요구

붙 임 : 서남 분뇨처리시설 인수 · 인계 목록 1부. 끝.