문서번호	기술진단과-8375
결재일자	2018.12.19.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		기술진단과장	생산부장
채규성		김기윤	12/19 유성종
협조

“아리수愛 환경을 품다. 수돗물愛 건강을 담다.”

영등포 아리수정수센터 기술진단 -

펌프 축정렬 진단 외부전문가 자문 결과보고

2018. 12.

상수도사업본부

(생산부 기술진단과)

- 영등포 아리수정수센터 기술진단 -

펌프 축정렬 진단 외부전문가 자문 결과보고

영등포 아리수정수센터 기술진단에 따른 취·송수펌프 축정렬 측정장비 운용을 위하여 외부전문가 자문을 받고 그 결과를 보고드림.

□ 자문개요

○ 자문일자 : 2018. 11. 23.(금), 11. 27.(화)

○ 자문장소 : 영등포 아리수정수센터 제2정수장

○ 전 문 가 : *************

○ 자문내용

- 펌프 축정렬 측정장비 구성별 설치, 측정방법

- 측정 데이터 입력 및 측정결과 분석방법 등

○ 자문사진

축정렬 진단장비 작동방법 설명	축정렬 진단

□ 자문결과

○ 제2정수장 송수펌프 6대 축정렬 진단

진단결과	금천배수지 송수펌프			우장산배수지 송수펌프
	주펌프 1호	보조펌프 2호	보조펌프 3호	주펌프 2호	주펌프 5호	보조펌프 4호
수직정렬	불량	불량	불량	양호	허용	허용
수평정렬	양호	불량	불량	허용	허용	허용

※ 붙임2 ‘송수펌프 진단결과’ 참조

○ 전문가 자문의견

- 우장산배수지 송수펌프는 축정렬 상태가 전반적으로 양호한 편

- 금천배수지 송수펌프는 축정렬 상태가 다소 불량하므로 진단결과에서 제시된 교정값을 참고하여 교정 필요

□ 행정사항

○ 외부전문가 자문료 지급

- 지급금액 : 금280,200원(금이십팔만이백원)

(단위 : 원)

성 명	총 금 액	공제금액		지 급 액	비 고
		소득세	주민세
***	300,000	18,000	1,800	280,200	150,000원/일×2일

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 일반운영비(사무관리비)

※ 지급방법 : 소득세 및 주민세 공제 후 채주별 계좌입금

	자문료 지급기준
○ 1일 100,000원 + 50,000원 추가(2시간 이상) - 2018년도 지방공기업 예산편성기준의 ‘위원회 참석비’ 적용 ○ 총 지급액이 166,660원을 초과할 경우 소득세 원천징수 - 소득세 : 기타소득금액(총 지급금의 필요경비 70%를 제외한 금액)의 20% - 주민세 : 소득세의 10%

붙  임 : 1. 자문위원 서명부 1부.

2. 송수펌프 진단자료 1부.  끝.