문서번호	시설관리과-23411
결재일자	2018.12.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
기전팀장	시설관리과장
이무규	12/19 代문병희
협 조

2018년 전기설비 유지보수 공사 기성계획(2회차)

2018. 12.

강서수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2018년 전기설비유지보수공사 기성 계획(2회차)

가압장, 배수지 등 전기설비의 원활한 유지관리를 위하여 시행하는 『2018년 전기설비 유지보수 공사(연간단가)』 건에 대한 기성 신청이 있어 검토하고 보고 드림

□ 사업개요

❍ 공 사 명 : 2018년 전기설비 유지보수 공사(연간단가)

❍ 공사기간 : 2018. 4. 1. ～ 2019. 3. 31.

❍ 총공사부기금액 : 금48,443,512원

❍ 계약상대자 : 이화소방이엔지(주) 대표 강선미

❍ 공사규모

- 가압장, 배수지 등 전기설비 사전 정비

- 전기설비 고장 발생시 긴급 보수

□ 전기설비 유지보수 추진 실적

[3차]

❍ 화곡가압장 CCTV 제어용 박스 및 접지단자함 교체

- 작업일시 : 2018. 08. 06. ~ 09. 15.

- 작업내용 : CCTV제어함 1대, 접지단자함 1대 교체

❍ 목동공동구전동밸브 제어반 내 작업용 콘센트 설치

- 작업일시 : 2018. 08. 06. ~ 09. 15.

- 작업내용 : TRANSFORMER, 배선용차단기,콘센트 6개소 설치

[4차]

❍ 냉방기 전원 배관 및 케이블 설치

- 작업일시 :  2018. 08. 24. ~ 09. 21.

- 대상 : 우장산, 개봉가압장, 궁동증압장, 제어실

❍ 전기방식설비 정류기반 잠금장치 설치

- 작업일시 :  2018. 08. 24. ~ 09. 21.

- 작업내용 : 정류기반 10개소 경첩 설치

[5차]

❍ 작업기간 : 2018. 10. 17. ~  12. 14.

❍ 작업내용

- 온수가압장 4개소, 개봉가압장 2개소 노이즈필터 설치

- 궁동2증압장(신설) 케이블 배선, 트레이 설치, 제어반 베이스 등 전기공사

- 궁동2증압장(제어반내)노이즈필터 및 누전차단기 설치

- 온수가압장 증압반 디지털판넬미터 교체

- 온수가압장 1호 펌프 차단기 및 케이블 교체

□ 검토의견

❍ 배수지·가압장 등 전기설비에 대한 정비를 적정하게 시행하여 배수지, 가압장 기전설비의 정상운용에 기여하였으며

❍ 3~5차 작업지시 건에 대한 공사금액 산정 시 물량, 내역서 등이 적정하므로 기성금을 지급하고자 함

□ 2회차 기성금 지급

❍ 공사기간 : 2018. 8. 6. ~ 2018. 12. 14.

❍ 기성금액 : *******************************

[단위 : 원]
계약금액	전회기성액	금회 기성액	잔액	비고
**********	**********	**********	*********

❍ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비, 수선유지비

붙임 : 1. 2회차 기성 내역서 1부

2. 3~5차 작업완료 보고서 각1부.  끝.