문서번호	설비부-17860
결재일자	2018.12.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		환경설비과장	설비부장
곽용길		여인웅	12/19 代유병기
협조

신월빗물저류배수시설등 방재시설 확충공사

수방기간 임시동력설비 설치 실정보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018.12.

도시기반시설본부

(설비부)

『신월빗물저류배수시설등 방재시설 확충공사』

수방기간 임시동력설비 설치 실정보고

『신월빗물저류배수시설 등 방재시설 확충공사』중 2018년 수방대비 사전공사 (유지관리수직구 임시동력설비) 실정보고에 대하여 검토하고 보고 드림

Ⅰ		공 사 개 요

공 사 명 : 신월빗물저류배수시설 등 방재시설 확충공사(T/K)

규    모 : 빗물저류배수터널(3.6km), 유도터널(1.1km), 수직구(6개소)

수배전설비(4,000*2대, 1,250*2대), 조명설비, 제어설비 등

공사기간 : 2013.5.22 ～ 2019.6.30

공 사 비 : *******************

시 공 사 : 현대건설(주) 등 3개사

감 리 단 : ㈜수성엔지니어링 등 5개사

Ⅱ		관련근거

수성신월제18-699호(2018.12.18.) 2018년 수방대비 사전공사 실정보고(전기)

Ⅲ		보고내용

실정보고 내용

□ 2018년 임시저류 수방대비 잔류수 배제펌프 가동을 위하여 임시로 구축한 케이블 및 전선에 대한 철거 및 재설치 공사에 따른 설계변경이 필요하고

□ 수방대비로 인한 전기사용료 및 전기안전관리자 선임에 대한 비용을 반영하고자 함.

설계 변경 현황

□ 주요 변경 현황(증 45,408,620원)

구 분	주요변경 내용	금 액(원)
		당초	변경	증감
유지관리수직구 잔류수 배제펌프 임시동력설비	케이블 120㎟ 1,514m 접지전선 70㎟ 497m 등 ※ 케이블 재사용	*	**********	***********
MCC반 간선케이블 및 전동밸브 임시동력설비	- 케이블 400㎟ 474m 접지전선 120㎟ 158m 등 ※ 케이블 재사용	*	*********	**********
소 계		*	**********	**********
제 경 비	VAT 포함	*	**********	**********
합 계		*	**********	**********

□ 전기요금 및 안전관리자 선임비용(증27,791,380원)

월별	전기요금	안전관리비	소 계
7월	*********	*********	*********
8월	*********	*********	*********
9월	*********	*********	*********
10월	*******	*********	*********
소 계	**********	**********	**********

Ⅴ		감리단 검토

터널 구조물 및 유출수직구 상부 구조물 미 시공으로 유지관리수직구 잔류수 배제관련 임시동력 케이블을 포설한 것으로 시공비 반영 필요

MCC반 간선케이블 및 전동밸브 동력 케이블 설치 및 철거 공사비 반영 필요

수방기간 발생한 전기요금 및 전기안전관리자 선임 인건비를 반영함이 타당하다고 사료됨.

Ⅵ		보고자 의견

위 실정보고 사항에 대하여 검토한 결과 감리단 검토의견이 적정한 것으로 판단되어 승인하고자 하며 설계변경 정산토록 지시하고자 함.

붙임 : 감리 검토 의견서  1부.  끝.