문서번호	시설관리과-23370
결재일자	2018.12.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
★주무관	기전팀장	시설관리과장
김재현	이무규	12/19 代문병희
협 조

『2018년 10월 ~ 12월(2회차)』

자동제어설비 유지관리 용역 기성계획

2018. 12.

강서수도사업소

〔시설관리과〕

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『2018년 10월 ~ 12월(2회차)』

자동제어설비 유지관리용역 기성계획

우리사업소에서 관리하고 있는 배수지·가압장의 자동제어설비 유지관리 용역 시행과 관련하여 2018년 10월 ~ 12월 자동제어설비 유지관리 용역이 완료되어 아래와 같이 보고합니다.

Ⅰ	용역개요

○ 용역명 : 2018년 자동제어설비 유지관리 용역(연간단가)

○ 계약자 : **************

○ 계약금액 : ************************

○ 용역기간 : 2018. 04. 01. ~ 2019. 03. 31.

○ 용역내용 : 배수지·가압장 등 제어설비 유지보수(정기점검 및 제어설비 부품 교체 등)

○ 용역대상 : 21개소

계	제어센터	배수지	가압장	증압장	비 고
21	1	6	5	9

Ⅱ	추진실적

○ 기    간 : 2018. 10. 01. ~ 12. 31.

○ 점검자 : 용역업체 직원 2명, 사업소 직원 1명

○ 대상설비 : 21개소(제어실1, 배수지6, 가압장5, 증압장9)

○ 정기점검 및 조치사항

〔 정기점검 〕

점검일시	10월 24일 ~ 10월 25일	11월 21일 ~ 11월 22일	12월 4일 ~ 12월 12일	비고
점검대상	우장산배수지 화곡배수지 등촌증압장 법무증압장 신정가압장 개봉가압장 온수가압장 제어센터	목동증압장 해운증압장 신월증압장 육본증압장 오류1증압장 오류2증압장 궁동증압장	목동배수지 신정배수지 신월배수지 개봉배수지 오류2배수지 온수배수지
점검결과	양호	양호	양호
공통사항	제어반 내·외부 청소 작업

〔 제어설비 보완에 따른 조치사항 〕

○ 조치사항

구 분	공 종	규 격	단위	수량	비고
자동제어 부품 및 수리 완수내역	작업지시1차) 터치스크린 보드 수리(신월배수지)
	신월배수지 터치스크린	보드수리	EA	1
	작업지시2,3차) 목동공동구 제어반 회로 구성 등
	MGC/전자접촉기	AC380V 5.5KW	EA	6
	전자식모터보호계전기(EOCR)	관통형(정한시)역상형	EA	3
	CON RY	4A4B LED 소켓 포함	EA	19
	TRANSFORMER	AC380/220V 300VA	EA	2
	S / S	Φ25 1A1B	EA	5
	P/B & LAMP	AC220V 조광형 Φ25 LED TYPE	EA	25
	BACK WIRING	KIV 1.5 SQ	m	105
	PVC DUCT	60 X 80 X 2000	EA	5
	작업지시4차) 중앙제어실 HMI 수정(우장산가압장)
	HMI 수정	레포트화면 수정	point	1
	작업지시5차) 중앙제어실 HMI 수정(온수가압장)
	HMI 수정	표준화면 수정	point	1

○ 주요점검 및 보완 사진

작업내용	등촌증압장 메인전원 측정	작업내용	개봉가압장 메인전류 측정
작업내용	공동구 제어반 회로 구성 작업(MOV-6)	작업내용	공동구 제어반 회로 구성 작업(MOV-10)

Ⅲ	보고자 의견

○ 배수지·가압장 등 제어설비 이상조치 및 긴급점검이 적정하게 실시되어 제어설비 정상운용에 기여함에 따라,

○ 2018년 10월~12월 시행 정기점검분에 대한 용역 기성금(2회차) 및 자동제어 부품 및 수리 비용을 지급하고자 함.

Ⅳ	2차 기성금 지급

○ 기성 용역기간 : 2018. 10. 01. ~ 12. 31.

○ 2회차 기성액 : ***********

[단위 : 원]

계약금액	누적 기성액	금회 기성액(2회차)	잔 액	비 고
**********	**********	**********	*********

○ 예산과목 : 상수도영업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비(수선유지비)

붙 임 : 1. 기성내역서(2회차) 1부.

2. 점검일지(10월~12월) 1부.  끝.