문서번호	시설관리과-36009
결재일자	2018.12.20.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	주무관	시설관리과장
이연한	한상근	12/20 허준행
협 조

공사 실정 보고서

(한성대입구역~성북구청사거리간 송배수관 정비공사)

2018. 12.

중부수도사업소

시설관리과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	□

공사 실정 보고

우리사업소에서 시행중인 『한성대입구역~성북구청사거리간 송배수관 정비공사』  공사시행 중 문제점 및 조치사항을 아래와 같이 보고합니다.

1		공사현황

가. 공 사 명 : 한성대입구역~성북구청사거리간 송배수관 정비공사

나. 공사기간 : 2018.04. 30 ~ 2018. 12. 25

다. 도 급 액 : 783,343,000원

라. 공사개요 : D=200~700mm,  L=1,139m

마. 도 급 자 : (주)토신건설 대표 은재표

바. 김 독 청 : 서울시설공단

2		공단 보고내용

가. 지장물에 의한 인력비율 및 토공량 증가

1) 현황 및 문제점

〇 당초 설계에 반영되지 않은 지장물(하수관,도시가스,통신,한전공동구) 하월에 따른 사유로 확폭굴착 및 인력굴착(30%반영)이 필요한 실정임.

나. 기존관 철거에 의한 인력비율 및 토공량 증가

1) 현황 및 문제점

〇 신설관 부설을 위해 기존관(SP-700㎜) 및 폐쇄관(CIP-400㎜) 철거에 따른 사유로 확폭 굴착이 불가피함.

다. 횡단굴착 추가시행

1) 현황 및 문제점

〇 지장물(한전,도시가스,하수도)확인 및 부설구간 교량부의 부설가능 여부 확인에 따른 사유로 횡단굴착 증가 및 추가 부설지시(D=300㎜)에 따른 횡단굴착 중가로 불가피한 실정임

라. 굴착 불가에 따른 기존관 연결 불가

1) 현황 및 문제점

〇 추가 작업지시 구간(D=300㎜)에 관 부설하여 기존관에 연결코자 하였으나, 북부도로사업소 전폭 포장구간으로 연락공사가 불가한 실정임.

3		조치의견

가. 상기 보고내용과 같이 유관기관(한전,도시가스,통신)으로부터 최소 이격거리를 확보해줄 것을 요청받은 바 지장물 하월구간은 확폭굴착 및 인력굴착 비율을 30%로 반영함이 가하다고 사료되며,

나. 또한 관부설 공간이 협소하여 기존관 철거구간 및 횡단굴착 추가 시행에 따른 토공량 및 인력비율을 공단 보고 사항대로 반영코자 하며,

다. 추가 작업지시 구간과 기존관 연결구간은 북부도로사업소 전폭구간으로 도로굴착이 불가한 바, 향후 도로사업소와 협의하여 시행함이 가하다고 사료됨

라. 조치의견을 감독청인 서울시시설관리공단 및 시공사에 통보하고 추후 설계변경시 반영코자 함.

붙임 : 실정보고서 및 내역서 각 1부.  끝.