문서번호	기전설비과-9914
결재일자	2018.12.24.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	생산부장
이상록		代김형집	12/24 유성종
협조
	주무관		박종석

영등포정수센터 탈수설비 개량 사업 완료 보고

2018. 12.

상수도사업본부

【 생산부】

영등포정수센터 탈수설비 개량 사업 완료 보고

노후 탈수설비의 개선을 위한‘영등포정수센터 탈수설비 개량’사업의 준공검사를 실시하고 결과를 보고 드림.

Ⅰ		사업현황 및 검사개요

□ 사업 현황

◯ 사 업 명 : 영등포정수센터 탈수설비 개량

◯ 계약기간 : 2018.05.11. ~ 2018.12.20.

◯ 계약현황 및 주요공종

계약자	주요공종	준공금액(천원)
동일캔바스엔지니어링	․고압벨트프레스탈수기 4대 ․케익이송용 벨트컨베이어 1대	939,016
영풍진흥기업	․슬러지,약품,세척수 배관 설치 ․해당 펌프류 10대 설치	262,971
세일통전	․동력설비 설치 ․기존 배관배선 철거	38,863
㈜동화이엔씨	․CCTV용 배관배선 설치 ․운영프로그램 및 기존 RCS 개량	81,829
계		1,322,679

□ 준공검사 시행

◯ 일    시 : 2018.12.21.(금) 14:00 ~ 18:00

◯ 장    소 : 영등포정수센터 배출수처리시설

◯ 검사항목

∙ 계약내용에 따른 시공여부

∙ 각 설비의 운용상 이상유무 점검 등

◯ 점검부서 : 발주부서, 4개 시공사, 영등포정수센터 탈수설비 운영팀

Ⅱ		검사 결과

□ 탈수기 및 배관류 점검결과 – 적정함.

◯ 설비 각부가 제작지침서 및 승인도서에 따라 제작 및 납품됨

◯ 슬러지 성상에 따라 약품투입량 조절기능 확인

◯ 슬러지,약품,세척수 펌프 정상작동 및 진동발생 없음 확인

◯ 배관류 누수개소 없음 확인

□ 전기 및 제어계측분야 점검결과 – 적정함.

◯ 탈수기, 각종 펌프류 동력 공급 이상 유무 확인

◯ 탈수기, 각종 펌프류 현장 및 원격제어 이상 유무 확인

□ 예비준공검사 지적사항(유지관리부서 요청사항) 처리 완료확인

◯ 컨베이어벨트 점검용 이동식 점검대 및 계단 설치

◯ 슬러지이송펌프 전자식 유량계 4대 교체

◯ 케익호퍼 중량 표시기 점검

◯ 믹싱탱크 점검 발판 및 청소용 용수배관 2개소 설치 등

□ 작업 및 점검사진

Ⅲ		행정사항

◯ 준공검사 및 물품검사조서 작성 후, 계약부서 결과 통보.  끝.