		강남수도사업소
CU********4*******A07***************E0500-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	수질검사 처리결과 통보(황**님)

1. 서울시 상수도 행정에 협조해주신 귀하께 감사드립니다.

2. 신청하신 수질검사 신청건에 대하여 정밀검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 통보합니다.

성명	***
주소	***********************************************************
민원내용	수질검사 요청드립니다.

검사자	직급 :		주무관	성명 :		박은선	채수일자		2018.12.24.
검사일자	2018.12.24.						처리일자		2018.12.24.
검사결과	구분	pH			잔류염소			탁도		NH3-N	철
	기준	5.8-8.5			4.0mg/L이하			0.5NTU이하		0.5mg/L이하	0.3mg/L이하
	결과	6.8			0.21			0.05			0.17
	구분	구리			아연			망간		염소이온	일반세균
	기준	1mg/L이하			3mg/L이하			0.05mg/L이하		250mg/L이하	100CFU/ml이하
	결과	0.05
	구분	총대장균군			대장균			맛		냄새	판정
	기준	불검출/100ml			불검출/100ml			무미		무취
	결과							무미		무취	기준이내
	구분	항목및검사결과1						항목및검사결과2
	결과	적합

원인분석	조치사항 및 처리결과	비고
.수돗물 음용여부 검사신청	. 수질검사 결과 5항목 모두 먹는물 수질기준이내로 적합 . 초기수 퇴수 후 음용 및 사용 안내	. 수질검사결과서 현장 배부

끝.

주무관							박은선				수질팀장					이동조					행정지원과장					12/24 이진우
협조자
시행			행정지원과-26479										(						)		접수												(						)
우	06300					서울특별시 강남구 양재천로 199 강남수도사업소 행정지원과 (도곡동)																/
전화		3146-4741							/전송			3146-4779					/	pp220300@seoul.go.kr													/	부분공개(6)