문서번호	정수과-3027
결재일자	2018.12.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	강북아리수정수센터소장
조완선		김형섭	12/26 代홍동섭
협 조

활성탄흡착공정 운영진단 결과보고

강북아리수정수센터

활성탄흡착공정 운영진단 결과보고

역세척유량 및 시동방수 시간 등 입상활성탄지 운영조건 진단을 위한 현장실험을 수행한 결과보고임

개 요

❍ 일 시 : ’18. 12. 7. ~ 12. 21.

❍ 대 상 : 1·2계열 대표지(1-23, 2-19)

※분기별 자체진단을 위해 계열별 1개지씩 선택 정밀조사 실시

❍ 내 용

- 역세척 배출수/시동방수 시간별 수질변화 측정

- 팽창률 측정 및 활성탄 표면 육안검사 등

진단 방법

❍ 역세척 조건 진단

- 역세척 배출수 탁도측정: 트러프를 넘치는 배출수를 시료 채취·측정(1분간격)

- 시동방수 수질측정: 방수밸브 개도 전·후 온라인 수질(탁도,입자수)측정

- 팽창률 측정: 팽창률 측정기를 이용하여 역세척 전·중의 활성탄 높이 측정

자체 운영기준: 배출수 3NTU 이하, 시동방수 0.1NTU or 입자수 100개 이하

활성탄 팽창률 평상시 25~30%, 수질악화시 40%

❍ 역세척 순서(시간)

- 수위낮춤(약20분)→휴지(5분)→공기세척(3분)→공기·물세척(1분)→물세척(15분)→휴지(10분)→시동방수(60분)→여과개시

진단결과

❍ 역세척 배출수 수질

- 세척탁도는 최초 약 20NTU 후반에서 시간경과에 따라 낮아져 1NTU부근에서 안정화 되는 것으로 나타났으며,

- 전분기 보다는 약 2분 지연되어 안정화 되는 세척 농도 배출 경향을 보임

- 세척기준 3NTU를 만족하기 위해 약 12분의 물 역세척 시간이 필요하나 안전성을 고려하여 역세척 시간을 기존 적용되어 있던 15분으로 유지

❍ 입상활성탄 팽창률

- 물 역세척 유량은 2,610~2,760m3/hr 이었음

(수온, 흡수정 수위, 인버터Hz에 따라 유량차이 발생)

- 팽창률은 36~39%로서 평상시 운영범위(25~30%) 보다 큰 값을 보임

- 수온 저하에 의한 팽창률 상승으로 판단되며 인버터 수치를 변경하여 팽창률을 평상시 운영범위로 감소 필요(50→40Hz)

구 분	1-23지	2-19지	조건
팽창률(%)	36.2	39.7	50Hz, 수온: 4.5~6.5 ℃

❍ 시동방수 수질

- 시동방수에 따라 탁도는 최대 0.17 NTU, 입자수는 250개/mL 까지 증가 후 안정화 되는 것으로 나타남(안정화 소요시간: 약 1.5시간 이상)

(전분기 최대 0.10NTU, 입자수 90개/mL 보다 나쁜 시동방수 수질보임)

- 자체 목표수질인 0.1NTU 이하, 입자수 100개 이하를 위해서는 40~60 분의 시동방수 시간이 요구됨

- 기존 60분의 시동방수시간 유지하며 수질변화 모니터링 지속 실시

<1-23지 시동방수 수질변화>	<2-19지 시동방수 수질변화>

결 론

❍ 활성탄 팽창률 감소를 위해 현 물역세척 유량 감소 조정

- 2,650m3/hr→2,000m3/hr (펌프인버터 50→40Hz으로 조정)

❍ 물 역세척 시간은 15분, 시동방수는 60분으로 현상태 유지

※ 역세척 수질 모니터링 결과를 지속적 반영하여 최적 운영조건 유지

향후계획

❍ 활성탄 오염도 조사 분석의뢰: 12. 28.(예정).  끝.