문서번호	물순환연구과-9979
결재일자	2018.12.27.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	물순환연구과장	수도연구부장		서울물연구원장
장신요	안진	최영준		12/27 이인근
협 조

하수처리의 양적 균등분배 현장적용 TF간담회 개최결과 보고

2018. 12.

서울물연구원

(물순환연구과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

하수처리의 양적 균등분배 현장적용 TF간담회 개최결과 보고

하수처리의 양적 균등 분배를 위한 현장적용방안을 마련하기 위해 시청, 물재생센터, 물연구원이 함께 TF간담회를 개최하고, 그 결과를 보고 드림

□ 추진근거

○ 하수처리의 양적 균등분배 현장적용 연구 계획(물순환연구과-9085호, ’18.11.28.)

□ 간담회 개요

○ 일  시 : 2018. 12. 20.(목) 14:00 ~ 16:00

○ 장  소 : 서울물연구원 별관 3층 장영실방

○ 참석자 : 22명

- 시  청(3) : 물재생시설과 시설팀장, 운영팀장, 담당자

- 연구원(8) : 원장, 수도연구부장, 물순환연구과장, 담당연구사

- 물재생센터(11) : 운영과장(부장), 운영팀장, 현장 반장, 연구사

○ 내    용

- 현장에서 발생하는 애로점의 조사 및 발굴

- 협업을 통한 양적 균등 분배 방안 마련

○ 진행순서

시 간		내 용	발 표 자
14:00 ~ 14:05	5분	⦁참석자 소개	물순환연구과장
14:05 ~ 14:10	5분	⦁인 사 말	연구원장
14:10~ 14:40	30분	⦁센터별 양적 균등분배 현황 발표(5분) - 중랑, 난지, 탄천, 서남 ⦁연구원(10분)	담 당 자 ***연구사
14:40~ 16:00	80분	⦁질문 및 중점토의 ⦁현장 적용방안 토의	참 석 자

□ 발표내용 요약

○ 센터별 양적 균등분배 현황 발표

<중랑물재생센터 *** 운영팀장>

- 문제점 : 시간대별 유량 편차, 지별 유량계 부족 및 컨트롤 타워 부재

- 개선방안 : 유량조정조 설치, 지별 유량계 및 전동밸브 설치, 유량 컨트롤 타워 생성

<난지물재생센터 *** 운영팀장>

- 개선사례 : 일차침전지 유입수문 자동화 후 수문 개도율 조정으로 우천시 지별 균등분배 조치

- 향후계획 : 이차침전지 유입수문 자동화 후 유량 균등분배

<탄천물재생센터 *** 물환경연구소장>

- 문제점 : 시간대별 유량 편차, 계열·블록·지별 편차 발생, 유입하수와 반류수 분배 조정 어려움

- 검토사항 : 초기우수처리시설 설치 시 유량조정조 기능 포함 필요

<서남물재생센터 *** 수질과장>

- 문제점 : 계열별, 지별 유량분배의 어려움

- 검토사항 : 계열별 가동웨어 및 유량계 도입 필요, 생물반응조 모니터링을 통한 피드백 제어 필요

○ 하수처리의 양적 균등분배 현장적용 연구 계획

<서울물연구원 *** 연구사>

- 연구개요 및 추진계획

- 이온분석 및 전기전도도 실시간 분석에 의한 지별 편차 관리 방안

□ 토의 내용

○ 서울물연구원(*** 수도연구부장)

- CFD를 활용하여 유량 편차에 대해 해석할 수 있으나 시간대별 유량 차이가 있어 측정과 제어 부분의 해결이 필요

- 유량계 설치 보다는 수질자료 측정기 부착이 효율적일 수 있고 전기전도도는 반응을 하지 않아 좋은 지표로 할용 할 수 있음

○ 서울물연구원(** 물순환연구과장)

- 당장 해결은 어려우나 장기적인 계획과 단기적인 개선방안으로 나누어 어떻게 할 것인가를 생각해야함

○ 물재생시설과(*** 시설팀장)

- 현대화시설 공사에 유량조정조 설치와 초기우수처리시설의 유량조정조 활용 부분 등이 추진될 예정

- 노후시설 중에서 펌프, 농축기, 탈수기를 우선 개량하였고 자동화 부분은 내년까지 완료 예정

○ 물재생시설과(*** 운영팀장)

- 지별 편차는 과거부터 문제였고 해결이 어려운 과제

- 절대적 체류시간의 부족인 경우에는 송풍량 조절로는 해결 어려움

- 수질개선을 위한 투자가 필요하고 난지의 경우 전동밸브, 유량계 설치로 지별 관리에 대한 부분이 해소됨을 수질로써 증명을 해줌

○ 중랑물재생센터(*** 운영팀장)

- 시간대별 유량차이로 지별 밸브 개도율을 수동으로 맞추는 것은 힘들기 때문에 프로그램화가 필요

- 중랑 생물반응조 모니터링 시스템(BMS)는 20억 정도 비용이 소요되었으며 1지당 4회 정도 측정가능하고 2년간 운영하였음

- 현장에서는 BMS의 MLSS 측정값을 공정관리에 활용하고 있고 전기전도도를 설치하면 함께 측정 가능함

○ 난지물재생센터(*** 운영팀장)

- 중요시설에는 투자를 해야하고 1지를 측정하는 계측기는 유용하지 않음

- 유량이 많은 지의 암모니아성질소가 상승하면 대응 조치로 해결 가능

○ 서남물재생센터(*** 수질과장)

- 초침에 유량계을 설치하는 것은 어려워 암모니아성질소를 연속 측정하여 유량에 대한 부분을 조절하는 피드백 제어도 좋은 방법임

- 중랑에서 먼저 시행한 BMS를 활용하여 암모니아성질소, 전기전도도 등을 측정하여 피드백 제어로 가는 것이 현실적

○ 서울물연구원(*** 연구사)

- 연구원에서 연구한 이온분석 및 전기전도도 기반의 지별 편차관리에 대해서 적용해 보는 것도 현재로써는 현실적인 방안일 수 있음

○ 서울물연구원(*** 연구사)

- 지별 편차에 대한 정량적인 지표가 필요하고 목표치를 정해서 지별 편차의 향상 정도를 판단해야 함

- 난지의 전동밸브 설치로 지별편차가 감소한 사례와 중랑의 전동밸브 조작의 프로그램화 제안은 좋은 단기적인 방안이 될 수 있음

- 중랑 BMS와 서남에서 시행할 BMS는 지별 편차 모니터링의 중요한 의미를 갖고 있음

□ 간담회 사진

<연구원장 인사말씀>	<중랑센터 발표>	<난지센터 발표>
<탄천센터 발표>	<서남센터 발표>	<질문 및 토의>

□ 향후 계획

○ 센터 현장방문을 통한 양적 균등분배 현장적용방안 마련

붙 임 : 1. 참석자 서명부 1부.

2. 발표자료 5부(별첨).  끝.