문서번호	시설관리과-36723
결재일자	2018.12.27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장	중부수도사업소장
유형근	김상웅	허준행	12/27 황일람
협 조
	급수운영과장		유용일
	급수설비팀장		박장진
	주무관		한상근
	기전팀장		김충완
	주무관		이유찬
	주무관		안윤자

2018년 하반기 상수도시설물 정기점검 계획

2018.  12.

중부수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2018년 하반기 상수도시설물 정기점검 결과 보고

『시설물의 안전관리에 관한 특별법』에서 정하는 시설물에 대한 점검의무가 강화됨에 따라 본부 “시특법대상 시설물 점검 의무강화에 따른 개선 방안”에 의하여 2018년 하반기 상수도시설물 정기점검을 실시하고 그 결과를 보고 드림.

1	관 련 규 정

□ 시설물의 범위 (시특법 시행령 제2조 1항, 별표1)

구 분	1 종 시 설 물	2 종 시 설 물
대 상	• 도․송수관로, 취수시설, 정수장 • 배수지, 가압장, 수원지시설	• 배수관로, 급수시설
점 검	• 정밀안전진단, 안전점검	• 안전점검

□ 안전점검․진단의 실시주기 (시특법 시행령 제6조 1항, 별표1의2)

구 분	정밀안전진단	정밀 점검	정기 점검	수시 점검
대 상 (B․C등급이상)	• 5년 1회 ※최초:준공10년후 1년이내	• 2년 1회 ※최초:준공3년이내	• 반기 1회	•해빙기, 여름철 등
점 검	• 1종 시설물	•1, 2종 시설물	•1, 2종 시설물	•1, 2종 시설물

□ 안전점검 시행방법

구 분	용 역 시 행	자 체 점 검 시 행
대 상	• 정밀안전진단, 정밀점검	• 정기점검, 수시점검
점 검	• 1종 시설물	• 1, 2종 시설물

2	추 진 배 경

○ 2016 상수도시설물유지관리 점검계획(시설관리과-4242호,2016.2.11.)

○ 시특법대상 시설물 점검 의무강화에 따른 개선 방안

- 관련문서 : 시설관리과-4936(2016.5.20.)

『시설물의안전관리에관한특별법』안전점검 의무이행 강화

- 주요내용

▸ 시특법에 규정하는 정밀안전진단, 정기점검, 정밀점검 미이행 자에 대한

과태료 부과규정 시행(2016.7.20.부터)

▸ 점검실적 및 유지관리 계획 FMS(시설물정보종합관리시스템) 입력 철저

○ 시특법대상 시설물 정기점검 시행방안 알림

- 관련문서 : 시설관리과-5034(2016.5.24.)

- 정기점검 시행 방법 보완(점검양식 등 일원화)

‣ 배수지 : 배수지 내부 점검을 위해 항 청소시 정기점검 시행

‣ 가압장, 도․송수관 : 사업소 실정에 맞게 시행(수시점검시 병행 또는 별도시행)

※ 배수지, 도송수관 점검표 첨부, 가압장 점검표(기존양식 사용)

- 정기점검 결과보고서 작성 보고

‣ 시설별 점검표 첨부하여 상․하반기 정기점검 결과보고 작성 및 본부

보고(경영실적 평가자료로 사용)

정기점검 시행 흐름도

점검계획수립		점검시행		결고보고작성		본부보고
(시기)		(시기)		(시기)		(시기)
매년 2월 15일이전		배수지 : 항 청소시 가압장 : 수시점검 도·송수관 : 수시점검		상반기 : 당년 6월말 이전 하반기 : 당년 12월말 이전		상반기 : 당년 7월말 이전 하반기 : 익년 1월말 이전

3	점 검 방 법

□ 안전점검 대상시설

구 분	상수도관	배수지	가압시설		비 고
			가압장	증압장
계	2,138 ㎞	22개소	18개소	24개소
법정 관리	203(송수관)	22	18	-	안전점검
자체 관리	1,935(배․급수관)	-	-	24

□ 시설관리 계통도

[42개소]

□ 점검기간 : 2018. 12. 4. ~ 12. 21.

□ 점검 방법

❍ 점검반의 구성

구 분	계	시 설 물
		배수지	가압장	송수관로
점검반 구성	3팀	시설물 및 지역담당	기전팀	지역 팀
책임자(점검자)	28명	이유찬 등 11명	신인철 등 4명	신정우 등 12명

❍ 점검 시 적출대상이 경미하거나 긴급한 정비사항은 “시설물 보수연간        단가계약” 업체로 하여금 보수 조치

❍ 배수지(23소) 점검자는 사전 건강진단 실시완료

- 성북구 : 시설6급 이유찬(이연한, 김요석, 이경식), 종로구 : 시설7급

유형근(이광세, 김용민), 용산구 : 시설7급 안윤자(신정우,이항재,최정만)

4	점 검 결 과

□ 2018년 하반기 배수지 정기점검 관계자 건강진단 실시

※ 수도법 제32조 제1항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제5조에        따라 배수시설에 종사하는자는 6개월마다 1회 장티푸스, 파라티푸스 및         세균성 이징 병원체의 감여 여부에 대해 건강진단을 실시

❍ 건강진단 검진결과

구 분		검사대상(명)	검사자(명)	정상(명)	불합격(명)	검사항목
직 원	수도사업소	29	29	29	0	장티브스, 파리티푸스, 세균성이질
외부인	청소업체	13	13	13	0
감리자	감리자	2	2	2	0

- 대상자 44명 건강진단 실시(누락 및 불합격자 없음)

□ 상수도관 및 밸브/맨홀

❍ 점검대상 : 송수관로(밸브실 포함) 203km

❍ 점검내용

- 관 부설 환경의 변화(노출, 침하 등) 유무

- 관 보호시설 상태 및 방식설비 이상 유무

- 각종 밸브실 손상(균열 등) 여부

- 관체 및 밸브 누수, 부식 및 도복장 상태 점검 등

❍ 적출사항 : 2건 (본부 함동점검)

연번	구분	수계	지적내용	조치사항
1	도송수관로	강북	밸브캡 불량 (석관동 164-1)	작업지시 (2019년 작업예정)
2	도송수관로	강북	철개 개폐불가 (상월곡동 97-10)	작업지시 (2019년 작업예정)

□ 배수지 시설 점검

❍ 점검대상 : 22개소, 168천㎥

구 분	계	지 역	1 차	2 차
개 소 (천㎥)	22 (168)	2 (70)	11 (81)	9 (17)

❍ 점검내용

- 내부 구조물 균열, 누수 등 이상징후 여부 확인

- 배수지내 배관, 밸브류 등 상태조사

- 배수지․가압장 주변 옹벽, 절개지 등 사면 안정상태 조사 등

○ 적출건수 : 2건(조치완료 2건)

연번	구분	시 설 명	지적내용	조치사항
1	배수지	가회배수지	배수지내 수목 전도	배수지내 수목제거 정비 완료
2	배수지	성북1배수지	항 출입구 타일 파손	타일 정비 완료

□ 가압시설 점검

❍ 점검대상 : 18개소(무인 가압장)

구 분	계	특고압가압장		저압가압장
		유인	무인	유인	무인
개 소	18	-	3	-	15

❍ 점검내용

- 제어센터 ↔ 현장간 원격제어․감시시스템 기능 이상유무

- 가압장 수․배전반, 모터펌프 등 기전설비의 정상 작동 여부

- 무인시설 보안용 CCTV 및 경비용역설비 등 작동 상태

- 배수지 수위, 유량 전송용 전기설비의 작동 상태 등

❍ 점검결과 : 이상없음

5	행 정 사 항

❍ 시설물정보관리종합시스템(FMS) 등록

- 한국시설관리공단 점검결과 등록 : FMS 등록(’19.1.15.한)

❍ 2018년 하반기 상수도시설물 정기점검 결과보고

- 상수도사업본부 시설안전부(시설관리과) 점검결과 보고(’19.1.15.한)

붙임 : 상수도시설물(송수관로, 배수지, 가압장) 안전점검표 각 1부.  끝.