문서번호	운영과-9621
결재일자	2018.12.28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	운영과장	중랑물재생센터소장
류의창	최영효	12/28 이성재
협 조

2019년도 습식탈황 액상 촉매제 구매계획 보고

2018. 12.

중랑물재생센터

(운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

중랑물재생센터「제2, 3처리장 습식탈황시설 운영」을 위한

2019년도 습식탈황 액상 촉매제 구매계획 보고

제2, 3처리장 소화가스 정제용 습식탈황설비에 공급되는 액상 촉매제를 아래와 같이 구매하여 탈황시설 운영에 철저를 기하고자 보고함.

Ⅰ		추진배경

□ 액상 촉매제 기능 및 계약방법

❍ 액상 촉매제는 소화가스내에 포함된 황화수소(H2S)를 제거함

❍ 일반경쟁입찰로 분할납품 계약 체결 후 수시로 촉매제 납품

Ⅱ		시설현황

□ 제2, 3처리장 습식탈황시설 현황

시설명	처리방식	용량 (m3/일)	수량	설치년도	운영내역
제2처리장	습식촉매산화법	20,000	1조	2009. 9.	슬러지건조시설 소화가스 상시공급
제3처리장	습식촉매산화법	20,000	1조	2010. 10.	도시가스정제시설 소화가스 상시공급

□ 습식탈황시설 약품구매 현황

약품명	2017년		2018년		증감사유
	구매(톤)	가격	구매(톤)	가격
액상 촉매제	192	100,111천원	96	49,284천원	2처리장 가동중지
과산화수소	98	33,614천원	18	8,643천원	과산화수소 사용중지(화관법)
	합계	133,725천원	합계	57,927천원	감75,798천원

※ 제3처리장 배연탈황시설(50,000m3/일) 설비 구축으로 액상 촉매제 구매량 감소(2018년 2월 준공)

Ⅲ		구매계획

□ 습식탈황 액상 촉매제 구매량 산정

시설명	시설용량 (m3/일)	저장용량 (톤)	연간 구매요구량 산정		비고
			소요량 (톤/월)	구매 요구량 (톤)
소계	40,000	20	20	120
제2처리장	20,000	10	10	60	6개월
제3처리장	20,000	10	10	60	6개월

❍ 제2, 3처리장은 2019년도 상반기에 탈황시설 교체 예정에 있음

❍ 화학물질관리법에 해당하는 과산화수소 약품을 사용하지 않고,   액상촉매제를 이용하여 황화수소를 제거하기 위해서는 약품소요가 증가될 것으로 예상됨

❍ 계절별 소화가스 황화수소 농도변화에 따라 액상촉매제 사용량은 증·감 될 수 있음

❍ 과산화수소(H2O2) 미사용으로 유해화학물질로부터 작업자 안전 개선

□ 습식탈황 액상 촉매제 구매 내역

❍ 품명 : 습식탈황 액상 촉매제

❍ 용도 : 소화가스 황화수소(H2S) 제거

❍ 구매량 : 120톤

❍ 규격

- 성분 : 고형분 함량 12% 이상

- 점도 : 500(mPa.s) 이하

- pH : 9.0 ~ 13.0

- 성상 : 액상

- 비중 : 1.1 이상

❍ 특이사항

- 화학물질관리법에 해당하는 과산화수소를 사용하지 않고, 소화가스내 황화수소를 제거할 수 있는 액상 촉매제이여야 함.

❍ 성능확인 : 액상 촉매제 품질규격 공인기관 시험성적서 제출

❍ 납품방법 : 발주처 납품요구에 의거 분합 납품

Ⅳ		소요예산 및 구매방법

□ 소요예산 : 95,106천원(부가가지체 포함)

□ 계약방법 : 일반경쟁입찰

❍ 계약기간 : 계약일로부터~2018. 12. 31

□ 예산과목

❍ 중랑물재생센터 운영, 사업비용, 영업비용, 처리장비, 재료비(206),  약품비(02)

Ⅴ		향 후 계획

❍ 계약심의 및 계약의뢰 (2019년 1월)

❍ 일반경쟁입찰로 분할납품 계약 체결 (2019년 2월)

붙임  비교 견적서 2부.  끝.