문서번호	시설과-8444
결재일자	2017.12.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	주무관	시설과장
박도원	代백강석	12/28 代배진수
협 조	주무관		백강석
	주무관		이재균

옥외급수관 동파방지 대책 방안

2017. 12월

서울대공원

(시 설 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

옥외급수관 동파방지 대책 방안

동물사 옥외급수관 동파방지 방안을 추진하여 보수관리 효율성 증대와 공공요금 절감에 기여하고자자 함.

1		옥외급수관 현황 및 문제점

□ 옥외방사장 급수관 현황

○ 옥외방사장 17개동 중 옥외매립관, 노출관으로 정수를 공급하며, 겨울철 옥외방사장 12개동이 상시 공급, 5개동은 공급 차단함.

급수관 형태	해당 동물사	겨울철 물공급	급수관 재질	비고
매립관	10개동(제1AF관,제2AF관,낙타사,표범사,남미관,맹금사,가금사,황새마을,큰물새장,어린이동물원)	공급	▪주관: XL관 또는 스테인리스관 ▪분기입상관: 스테인리스관
	4개동(제3AF관,맹수사,곰사,호주관)	차단	▪주관: XL관 또는 스테인리스관 ▪분기입상관: 스테인리스관
노출관	2개동(사슴사, 들소사)	공급	▪주관: 스테인리스관(SR조인트) ▪분기입상관: 스테인리스관
	1개동(대동물관)	차단	▪주관: 스테인레스관(용접) ▪분기입상관: 스테인리스관

□ 문 제 점

○ 노출관은 겨울철 동파에 취약하여 수전 분기관에서 동파가 발생하여 매립관보다 물을 더 개방하여 물 소비가 많음.

○ 매립관은 한파시 수전 입상관에서 동파되며, 매립관 누수시 터파기 작업이 필요하여 즉시 보수 및 누수 부위 탐지가 힘듬.

급수관 형태	겨울철 물공급	문제점
매립관	공급	▪겨울철 동파대비 수전 개방 사용으로 물 사용량 증가 ▪한파시 일부 수전 동파 ▪매립배관 사용연수 경과로 인한 누수 발생
노출관	공급	▪겨울철 동파대비 수전 개방 사용으로 물 사용량 증가 ▪한파시 매립관에 비해 동파에 취약하여 수전 분기관에서 동파 발생

옥외방사장 노출관 시공	들소사 옥외급수관(D20) 동파로 배관 소켓부위 탈락 사진

2		대책 방안

□ 화인커버 보온재 시공

○ 대상: 매립관 수전입상관, 노출관 수전분기관부터~수전입상관

○ 목적: 소량의 개폐에도 동파 방지하여 물 사용량 절수

○ 계획: ‘18년 기계설비 정비 연간단가 시공업체에서 현장 조사 후 시공(‘18.2월이후)

○ 이전 조치계획: 밸브 개폐 조정 및 동파 개소 임시 X-L관 연결

※ 화인커버 보온재: U-PVC재질의 배관마감재로 옥내･외 배관마감재로 시공편리성, 미관성 우수

□ 용수 전환 검토(정수 ⇒ 지하수, 조절용수)

○ 대상: 제1,2AF관, 들소사

○ 목적: 잡용수 활용 증대로 정수 사용 절수

○  계획:「2018년 노후동물사 기계설비 개선사업」에 검토 후 시공

○ 대책방안

[지하수] 건물 내 물탱크를 추가 설치하여 옥외 방사장 지하수 공급

- ‘17년 설치한 수도계량기 사용량 데이터 검토 후 물탱크 용량 산정

[예시]

▪ 제2펌프장 ⇒ 주보일러실(물탱크) ⇒ 공동구 내 급수관(D50~65) ⇒ 제1,2AF관 방사장 매립급수관 시공(자연압 공급)

▪ 제2펌프장 ⇒ 주보일러실(물탱크+부스터펌프) ⇒ 공동구 내 급수관(D50) ⇒ 비닐하우스, 유리온실(펌프압 공급)

[조절용수] 잡용수주관(D250)에서 조절용수 공급

- 조절저수지 갈수기 시 정수관으로 공급하기 위한 바이패스관 필요

(정수 오염 차단을 위한 배관 분리 작업이 필요)

[예시]

▪ (상시) 조절저수지 ⇒ 공동구 내 잡용수관(D250) ⇒ 공급처

- 주1~2회 공급: 큰물새장 폰드(D150), 대동물관 폰드(D150)

- 상시 공급: 황새마을 옥외방사장(D50), 들소사(D65)

3		기대효과

□ 물 사용량 절수와 잡용수 활용 증대로 공공요금 절감

□ 동파방지 및 유지관리 보수 효율성 증대.  끝.