문서번호	급수운영과-3228
결재일자	2018.4.27.
공개여부	부분공개(2,5)
방침번호

				시 민
주무관	급수운영과장	급수부장		상수도사업본부부본부장
진효정	유동수	이규상		04/27 구아미
협 조

'18년 일방향 전송장비 도입 사업 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 4.

서울특별시 상수도사업본부

〔급수부 급수운영과 〕

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성인지	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

'18년 일방향 전송장비 도입 사업 검토보고

'17년 전량 도입된 일방향 전송장비에 대해 '18년 추가 도입(이중화) 예산이 반영됨에 따라 기술적 안정성 및 비용 효용성 등을 고려하여 이중화 추진 여부를 검토하여 보고 함.

□ 추진경과

○ '17년 통합정보센터 일방향 전송장비 전량 도입 완료('17.12.26.)

****************************************************************************

- 도입비용 : 825백만원

- 도입수량 : 물리적 일방향전송장비 7식

※ 물리적 일방향 전송장비 : 송신(Tx) 및 수신(Rx)장비를 1세트로 구성하여 하드웨어적으로 정보를 한쪽으로만 전달하는 망간 자료전송 보안장비

**********************************************

**********************************************

*******************************

**********************

**********************************************************

□ '17년 도입현황

구 분	모 델 명	수 량	설 치 위 치	주 요 기 능	도입연월
본 부	********* ******	1식	통합정보센터 서버실	* 본부 제어망 및 행정망간 물리적 일방향 통신	2017.12월
정수센터	********* ******	6식	중앙제어실	* 정수센터 주요정보통신기반시설 및 본부 통합정보센터간 물리적 일방향 통신	2017.12월

※ 2017년 신규 설치로 현재 운영 상태 양호함

□ 이중화 검토

○ 기술적 안정성

- '17년 도입된 일방향 전송장비 운영결과 장애없이 현재까지 안정적으로 운영중이며, 장애시 단문자(SMS)알림 기능 추가로 신속한 대응조치 가능

(6개월 이상 일방향 전송장비 운영 결과 장애발생율 0%)

- 정수센터와 통합정보센터간 현재 시스템은 모두 단일장비로 구성되어 있으며, 일방향 전송장비만 이중화할 경우 안정성 효과 미비

****

○ 비용 효용성

- 일방향 전송장비 이중화에 따른 유지관리 비용 20%이상 증가

**************************************************************************************************

*************************************************************

*****************************************************

*******************************************************

***************************************************************************************************************************************************************************

*********************

****************************************************************