문서번호	급수운영과-5413
결재일자	2018.7.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장	급수부장
진효정		유동수	07/18 이규상
협조

『2019년 세출예산 편성관련』

통합정보센터 UPS 배터리 교체 계획(안)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 7.

서울특별시 상수도사업본부

〔 급수부 급수운영과 〕

『2019년 세출예산 편성관련』

통합정보센터 UPS 배터리 교체 계획(안)

통합정보센터에서 운영중인 무정전전원장치(UPS) 배터리 점검결과 장기간(6년이상) 사용으로 노후화되어 상태가 불안정함에 따라 전량 교체하여 정보시스템의 안전한 운영에 최선을 다하고자 함.

▢ 추진배경

○ 무정전전원장치(UPS, Uninterruptiblepowersupply)는 순간정전(수초 또는 수분) 또는 정전으로 인한 단전시 배터리를 통해 정보시스템에 전원을 공급해 주는 장비로

○ 현재 운영중인 무정전전원장치는 최초 설치 후 배터리 사용기간이 6년이상 경과됨에 따라 노후화로 상태가 불안정하여 배터리 전면 교체 필요

- UPS 배터리 등 소모품 권장 교체주기는 3 ~ 4년임.

▢ 운영현황

무정전전원장치(UPS)					배 터 리		비 고
제조사	모델명	규 격	수 량	도입년월	규 격	수 량
******	********** **************	*****	*	********	*********	**

▢ 사업개요

○ 사업기간 : 2019. 3월 ~ 5월

○ 소요예산 : 37,200천원

○ 구매수량 : UPS 배터리 80개(12V 200AH)

○ 사업내용

- 통합정보센터 무정전전원장치 배터리 80개(4뱅크 구성) 구매 교체

- 관련 소모품(AC․DC콘덴서, 냉각펜 등) 교체 및 폐배터리 회수 포함

▢ 추진계획

○ 사 업 명 : 통합정보센터 UPS 배터리 교체

○ 구매내역

품 명	규 격	수 량	사 진(예시)
UPS 배터리	완전밀폐형 무보수 무누액 배터리 (12V 200AH) ※ 관련 소모품 교체 및 폐배터리 회수 포함	80

○ 소요예산 : 금37,200,000원

○ 구매방법 : 전자공개 수의계약

○ 예산과목 : 일반관리비, (아리수통합정보센터시스템 유지관리), 수선유지교체비, (수선유지비)

○ 설치위치 : 상수도사업본부 아리수통합정보센터

▢ 추진일정

○ 발주, 공고 및 사업자 선정 : 2019. 3. ~ 4월

○ 물품 납품 및 교체 작업   : 2019. 4. ~ 5월

▢ 기대효과

○ 통합정보센터 무정전전원장치(UPS)을 안전하게 운영함으로써 실시간 주요 정보시스템의 무중단 운영으로 상수도사업본부 기관 신뢰도 제고에 기여

붙 임 : 통합정보센터 UPS 배터리 교체 산출 내역 1부.  끝.